## PREDMER-Ponuda
PREDMER RADOVA - PONUDA
1 | ARHITEKTONSKO - GRAĐEVINSKI RADOVI
Z.1 | ARHITEKTONSKO - GRAĐEVINSKI RADOVI - ZONA 1 - Poluintenzivna nega
POS | Opis radova | jedinica mere (oznaka) | merna vrednost (količina) | jedinična cena din. | ukupno din.
1 | Radovi na rušenju i demontaži
● | PODOVI
1.01 | Uklanjanje demontažom, demoliranjem i lomljenjem svih finalnih, mekih podnih obloga (linoleum, vinaz, vinil i sl.) predviđenih za sanaciju i zamenu.
Uklanjanje izvršiti uz maksimalnu pažnju i izbegavati oštećenja cementne košuljice i okolnih zidova, kao posledice primene prekomerne sile.
Kompletne podne površine moraju biti detaljno očišćene, bez zaostalih komada, parčadi ili drugog šuta. Izvršiti ručno prikupljanje svog otpada i šuta, utovar i odvoz na deponiju.
Prostorije: I.0.1.s, I.0.37, I.0.39, I.0.41, I.0.45,
| Obracun po m2 | m2 | 123.01
1.02 | Uklanjanje demontažom, demoliranjem i lomljenjem svih finalnih keramičkih (tvrdih) podnih obloga predviđenih za sanaciju i zamenu.
Uklanjanje izvršiti uz maksimalnu pažnju i izbegavati oštećenja cementne košuljice i okolnih zidova, kao posledice primene prekomerne sile.
Kompletne podne površine moraju biti detaljno očišćene, bez zaostalih komada, parčadi ili drugog šuta. Izvršiti ručno prikupljanje svog otpada i šuta, utovar i odvoz na deponiju.
Prostorije: I.0.38, I.0.40, I.0.42, I.0.44,
| Obracun po m2 | m2 | 12.95
1.03 | Uklanjanje demontažom, demoliranjem i lomljenjem rampe od betona - u postojećem hodniku.
Uklanjanje izvršiti uz maksimalnu pažnju i izbegavati oštećenja međuspratne konstrukcije i okolnih zidova, kao posledice primene prekomerne sile. Primeniti mašinsko presecanje betona (i eventualno armature). Izbegavati vertikalno vibriranje međuspratne konstrukcije.
Kompletne podne površine moraju biti detaljno očišćene, bez zaostalih komada, parčadi ili drugog šuta. Izvršiti ručno prikupljanje svog otpada i šuta, utovar i odvoz na deponiju.
Prostorije: I.0.45
| Obracun po m2 | m2 | 3.04
1.04 | Uklanjanje demontažom, demoliranjem i lomljenjem podesta ugradnih ormana od betona (ili zidano) - u postojećem hodniku.
Uklanjanje izvršiti uz maksimalnu pažnju i izbegavati oštećenja međuspratne konstrukcije i okolnih zidova, kao posledice primene prekomerne sile. Primeniti mašinsko presecanje betona (i eventualno armature). Izbegavati vertikalno vibriranje međuspratne konstrukcije.
Kompletne podne površine moraju biti detaljno očišćene, bez zaostalih komada, parčadi ili drugog šuta. Izvršiti ručno prikupljanje svog otpada i šuta, utovar i odvoz na deponiju.
Prostorije: I.0.45
| Obracun po m2 | m2 | 2.69
1.05 | Uklanjanje demontažom, demoliranjem i lomljenjem duplog, izdignutog poda sanitarnog čvora, uz uklanjanje pripadajućeg podnog stepenika.
Uklanjanje izvršiti uz maksimalnu pažnju i izbegavati oštećenja međuspratne konstrukcije i okolnih zidova, kao posledice primene prekomerne sile. Primeniti mašinsko presecanje betona (i eventualno armature). Izbegavati vertikalno vibriranje međuspratne konstrukcije.
Kompletne podne površine moraju biti detaljno očišćene, bez zaostalih komada, parčadi ili drugog šuta. Izvršiti ručno prikupljanje svog otpada i šuta, utovar i odvoz na deponiju.
Prostorije: I.0.42
| Obracun po m2 | m2 | 3.36
● | ZIDOVI
1.06 | Uklanjanje demontažom, demoliranjem i lomljenjem svih finalnih keramičkih (tvrdih) zidnih obloga predviđenih za uklanjanje ili zamenu.
Uklanjanje izvršiti uz maksimalnu pažnju i izbegavati oštećenja zidova i podova, kao posledice primene prekomerne sile.
Obratiti pažnju i zaštiti eventualno prisutne izvode instalacija (vodovod, kanalizacija, struja, grejanje i sl.). Prisutne instalacije zadržati neoštećene do faze izvođenja radova na sanaciji, popravci i eventualnoj zameni trasa.
Kompletne zidne površine moraju biti detaljno očišćene, bez zaostalih komada, parčadi ili drugog šuta. Izvršiti ručno prikupljanje svog otpada i šuta, utovar i odvoz na deponiju.
| Obracun po m2 | m2 | 60.06
1.07 | Uklanjanje demontažom, demoliranjem i lomljenjem svih pregradnih zidova ili delova zidova od opeke predviđenih za uklanjanje ili zamenu.
Uklanjanje izvršiti uz maksimalnu pažnju i izbegavati oštećenja okolnih zidova, plafona i podova, kao posledice primene prekomerne sile.
Obratiti pažnju i zaštititi eventualno prisutne izvode instalacija (vodovod, kanalizacija, struja, grejanje i sl.). Deo instalacija koji je u zidu koji se uklanja mora biti izmešten, a veze presečene ili izmeštene pre uklanjanja zida.
Prisutne instalacione trase u podovima i plafonima (kod uklonjenog zida) zadržati neoštećene do faze izvođenja radova na sanaciji, popravci i eventualnoj zameni trasa.
Kompletne zidne površine moraju biti detaljno očišćene, bez zaostalih komada, parčadi ili drugog šuta. Izvršiti ručno prikupljanje svog otpada i šuta, utovar i odvoz na deponiju.
| Obracun po m2 | m2 | 54.1025
● | PLAFONI
1.08 | Uklanjanje - vađenje i demontaža starih plafonskih obloga (sa potkonstrukcijom).
Demontirati kompletan spušteni plafon, vađenjem ploča i ugrađenih elemenata instalacija u plafonu. Izbegavati oštećenja ploča prilikom demontaže, uklanjanja i odlaganja.
Sve ugrađene svetiljke, dojave požara i sj. i druge elemente instalacija staviti na raspolaganje investitoru.
Sve probušene, patinirane i oštećene ploče ukloniti na deponiju. Neoštećene ploče staviti na raspolaganje investitoru.
U poziciju je uključena demontaža svih elemenata spuštenog plafona, kao i pokonstrukcije. Izvršiti prikupljanje svog otpada i šuta, utovar i odvoz na deponiju - sem elemenata koje zadržava investitor.
Prostorije: sve prostorije zone 1
| Obracun po m2 | m2 | 137.09
● | STOLARIJA I BRAVARIJA
1.09 | Uklanjanje - vađenje i demontaža starih drvenih, enterijerskih vrata (sa štokom).
Uklanjanje izvršiti uz maksimalnu pažnju i izbegavati oštećenja zida i nadvratnika, kao posledice primene prekomerne sile. Demontažu vrata izvršiti uz istovremeno podupiranje, nadzor i obezbeđenje rama.
Krila se uklanjaju skidanjem pre štoka i stavljaju se na raspolaganje investitoru (za popravku i ponovnu upotrebu). Štokovi se demontiraju nakon prethodnog štemovanja malterskih ivica, po obimu rama. Izvršiti presecanje ili odšrafljivanje ankera.
Demontažu štokova vršiti kontrolisanim izbijanjem i izvlačenjem, bez nasilnog čupanja. Ukoliko se štokovi mogu izvaditi bez većih oštećenja, moraju se povezano sa krilom staviti na raspolaganje investitoru.
U poziciju je uključena demontaža svih elemenata vrata, kao i celokupnog okova. Izvršiti prikupljanje svog otpada i šuta, utovar i odvoz na deponiju - sem elemenata koje zadržava investitor. Cena se obračunava po komadu, bez obzira na širinu krila.
Pozicije: X1, X2,
| Obračun po komadu | kom. | 2
1.1 | Uklanjanje - vađenje i demontaža starih drvenih, enterijerskih vrata (sa štokom) za novu ugradnju na istom mestu.
Uklanjanje izvršiti uz maksimalnu pažnju i izbegavati oštećenja zida i nadvratnika, kao posledice primene prekomerne sile. Demontažu vrata izvršiti uz istovremeno podupiranje, nadzor i obezbeđenje rama.
Krila se uklanjaju skidanjem pre štoka i stavljaju se na raspolaganje investitoru (za popravku i ponovnu upotrebu).
Demontažu štokova vršiti kontrolisanim izbijanjem i izvlačenjem, bez nasilnog čupanja. Ukoliko se štokovi mogu izvaditi bez većih oštećenja, moraju se povezano sa krilom staviti na raspolaganje investitoru.
U poziciju je uključena demontaža svih elemenata vrata, kao i celokupnog okova. Izvršiti prikupljanje svog otpada i šuta, utovar i odvoz na deponiju - sem elemenata koje zadržava investitor. Cena se obračunava po komadu, bez obzira na širinu krila.
Pozicije: 2*D2, D6
| Obračun po komadu | kom. | 3
● | UGRADNI I UGRAĐENI ELEMENTI
1.11 | Uklanjanje - vađenje i demontaža starih drvenih, ugradnih ormana (sa policama) za novu ugradnju na istom mestu.
Uklanjanje izvršiti uz maksimalnu pažnju i izbegavati oštećenja zida, kao posledice primene prekomerne sile.
Krila ormana i police se uklanjaju skidanjem pre korpusa i stavljaju se na raspolaganje investitoru (za popravku i ponovnu upotrebu).
Demontažu korpusa vršiti kontrolisanim izbijanjem i izvlačenjem, bez nasilnog čupanja. Ukoliko se korpusi mogu izvaditi bez većih oštećenja, moraju se povezano sa krilom ormana staviti na raspolaganje investitoru.
U poziciju je uključena demontaža svih elemenata ugradnjih ormana, kao i celokupnog okova. Izvršiti prikupljanje svog otpada i šuta, utovar i odvoz na deponiju - sem elemenata koje zadržava investitor. Cena se obračunava po komadu povezanog ormana, bez obzira na širinu elementa.
Pozicije: 3*5 orm.
| Obračun po komadu | kom. | 15
1 | TOTAL. 1
3 | Zidarski radovi
3.01 | Zidanje pregradnih, nekonstruktivnih zidova punom opekom, debljine d = 12 cm, u produžnom malteru razmere 1:2:6.
Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. Sve spojnice moraju biti pravilno ispunjene malterom. U visini nadvratnika izvesti horizontalne, lako armirane serklaže, visine cca 20 cm, za ukrućenje zidova.
Zidanje sa istovremenom izradom horizontalnog armirano betonskog serklaža marke MB=30, je obračunato u sklopu pozicije zajedno sa oplatom i potrebnim podupiračima. Cenom zidanja obuhvaćena je i pomoćna zidarska skela.
| Obracun radova po m2. | m2 | 16.3029
3.02 | Zaziđivanje otvora različite veličine u zidovima od opeke, debljine 12cm.
Zaziđivanje raditi punom opekom u produžnom malteru 1:2:6 na mestima kako je projektom predviđeno. Potrebno je izvršiti potpuno zapunjavanje i kajlovanje zazidanih otvora.
Za bolju vezu sa postojećim zidovima potrebno je na spoju ugraditi ankere cca Ø10mm u postojeće zidove cca po 8 kom/m2. Spojeve očistiti od starog maltera.
Cenom zidanja obuhvaćena je pomoćna zidarska skela. Cenom je uzeto u obzir i da je pozicija usitnjena (po malo zaziđivanja na puno mesta). Verifikaciju količine i vrednosti radova utvrđuju zajednički investitor, nadzorni organ i projektanti.
| Obracun radova po m2. | m2 | 0.615
3.03 | Linearno popravljanje i poravnanje štemovanih mesta ("šliceva, žlebova, prosečenih zidova i sl.") i probijenih otvora manjih dimenzija i prevashodno linearnih.
Izvršiti popunjavanje i izravnanje probijanih žlebova i drugih oštećenja zidova i maltera cementnim malterom sa dodatkom frakcije sa prethodnim otprašivanjem i pačokiranjem rupa i šliceva. Manja oštećenja i neravnine sanirati produžnim malterom.
Obavezna je primena aditiva ili plastifikatora radi dobijanja adekvatnih sanacionih i reparacionih maltera. Po potrebi primeniti i PVC mrežicu radi formiranja kompaktnih sastava starog i novog. U poziciju je uključeno repariranje plitkih instalaterskih žlebova.
Cenom zidanja obuhvaćena je pomoćna zidarska skela. Cenom je uzeto u obzir i da je pozicija nekoherentnana (različita linearna popravljanja na puno mesta). Verifikaciju količine i vrednosti radova utvrđuju zajednički investitor, nadzorni organ i projektanti.
| Obracun radova po m. | m | 224.34
3.04 | Površinsko popravljanje i poravnanje štemovanih mesta i probijenih otvora radi formiranja novih zidova, otvora i ugradnje novih ag elemenata. Ove intervencije su prevashodno površinske i obuhvataju i manje dograđene zidove ili delove zidova.
Izvršiti ravnanje probijanih otvora i drugih oštećenja zidova cementnim malterom sa dodatkom frakcije sa prethodnim otprašivanjem i pačokiranjem rupa i šliceva. Manja oštećenja i neravnine sanirati produžnim malterom.
Obavezna je primena aditiva ili plastifikatora radi dobijanja adekvatnih sanacionih i reparacionih maltera. Po potrebi primeniti i PVC mrežicu radi formiranja kompaktnih sastava starog i novog.
Cenom zidanja obuhvaćena je pomoćna zidarska skela. Cenom je uzeto u obzir i da je pozicija usitnjena (po malo popravljanja na puno mesta). Verifikaciju količine i vrednosti radova utvrđuju zajednički investitor, nadzorni organ i projektanti.
| Obracun radova po m2. | m2 | 29.92
3.05 | Malterisanje svih novoizgrađenih unutrašnjih zidova od opeke i giter blokova produžnim malterom u dva sloja (1:2:6).
Pre malterisanja zidne površine očistiti i isprskati cementnim mlekom (pačokirati). Prvi sloj ("grund"), raditi produžnim malterom od prosejanog šljunka, tzv. "jedinice". Podlogu pokvasiti, naneti prvi sloj maltera i "narezati" ga (ohrapaviti oštrim linijama), radi boljeg prihvatanja drugog sloja.
Drugi sloj spraviti sa sitnim i čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave.
Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i „pregorevanja“. Malterisanje izvršiti do visine od min. + 5 cm (max. 10 cm) od kote spuštenog plafona.
Pozicijom su obuhvaćeni svi novoizgrađeni zidovi, zazidani otvori i popravljane površine. U cenu ulazi i pomoćna zidarska skela. Pozicijom su obuhvaćeni pripadajući ab elementi, tipa uzidanih stubova, serklaža i sl.
| Obračun po m2 stvarno izvršenog malterisanja | m2 | 32.6058
3 | TOTAL.3
6 | Betonski radovi
6.01 | Izrada armirano betonskih stubaca, marke betona MB 30, oslonjenih na pripadajuće zidove.
Pripadajući nadvratnici prepušteni su u odnosu na otvor po min 10 cm obostrano, a na mestima gde su vrata uz ugao zida, prepust se ankeruje u vertikalni element završetka zida. Dimenzije stubaca su cca 10/10 cm.
Beton ugraditi i negovati po propisima. Pozicijom je obuhvaćena ukupna kubatura betoniranja (obračun je linearan). Posebnu pažnju obratiti na pažljivu ugradnju i vibriranje betona, kako ne bi došlo do formiranja tzv. gnezda. Sva oplata i podupirači su uključeni u cenu.
| Obračun radova po m | m | 4.2
6.02 | Izrada armirano betonskih nadvratnika i natprozornika, marke betona MB 30, oslonjenih na pripadajuće zidove.
Svi nadvratnici i natprozornici prepušteni su u odnosu na otvor po min 20 cm obostrano, a na mestima gde su vrata uz ugao zida, prepust se ankeruje u vertikalni element završetka zida. Visina nadvratnika i natprozornika je cca 20 cm. Svi nadvratnici i natprozornici formiraju se primenom fert armature bez binora.
Beton ugraditi i negovati po propisima. Pozicijom je obuhvaćena ukupna kubatura betoniranja (obračun je linearan). Posebnu pažnju obratiti na pažljivu ugradnju i vibriranje betona, kako ne bi došlo do formiranja tzv. gnezda. Sva oplata i podupirači su uključeni u cenu.
| Obračun radova po m | m | 8.2
6.03 | Izrada betonskog stepenika, marke betona MB 30, oslonjenog na pripadajuću ab ploču.
Stepenik se ankeriše na par mesta u ab ploču, malim i vrlo kratkim ankerima. Visina stepenika u prostoriji poluintenzivne nege je cca 15 cm - od kote finalnog poda. Dimenzije stepenika su 15 / 177 cm, a u delu otvora za vrata stepenik se produžava unutar otvora - tako da je u širini vrata gazište stepenika punih 27 cm.
Beton ugraditi i negovati po propisima. Pozicijom je obuhvaćena ukupna kubatura betoniranja (obračun je linearan). Posebnu pažnju obratiti na pažljivu ugradnju i vibriranje betona, kako ne bi došlo do formiranja tzv. gnezda. Sva oplata i podupirači su uključeni u cenu.
| Obračun radova po m | m | 1.77
6.04 | Izrada nove cementne košuljice, ili popravka betoniranjem većih oštećenja postojeće cementne košuljice.
U slučaju većih površinski ili dubljih oštećenja površina cementne košuljice, prilikom demontaže postojećih podnih obloga, rušenja zidova i uklanjanja svih drugih ugrađenih elemenata u vezi sa podom izrađuje se sanaciona cementna košuljica.
Podlogu za košuljicu, pre nanošenja košuljice, očistiti ili oprati vodom, ukloniti sav eventualni šut i sl. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom i negovati je dok ne očvrsne.
Obavezna je primena aditiva za vodonepropusnost ako se vrši sanacija unutar sanitarnih čvorova. Kao aditiv primeniti kristalizator "XYPEX ADMIX C-500 NF" ili ekvivalentno.
Košuljica se formira iznad termo-zvučne izolacije poda i izliva se preko zaštitne PVC folije. Košuljicu u zavrsnoj obradi perdašiti, mašinsko fino iznivelisati i poravnati do monolitne ujednačenosti.
Nova reparaciona cementna košuljica mora imati dobru čvrstoću na pritisak - ekvivalentno MB 30. Svi spojevi i veza sa postojećom košuljicom mora biti kompaktna, bez neravnina i zazora. Finalna površina mora biti čvrsta, monolitna i solidna.
| DEBLJINA min. 5,0 cm. Obracun radova po m2. | m2 | 12.8624
6 | TOTAL. 6
7 | Izolaterski radovi
● | Hidroizolacije
NAPOMENE
1. Zgrada je više od pola veka u konstantnoj upotrebi i prvobitno primenjeni hidroizolacioni materijali se moraju zameniti. Njihova svojstva hidroizolovanja su sa vremenom degradirana i sve nove površine na kojima se predviđaju sanitarni čvorovi se kompletno iznova hidroizoluju.
2. Izvođenje hidroizolaterskih radova mora se obaviti usaglašeno i povezano između svih predviđenih pozicija radova, radi neophodnog obezbeđenja kontinualnosti hidroizolovanja. Prekidi radova ili izvođenje radova u etapama nisu dozvoljeni - kada je reč o hidroizolovanju.
3. Svi radovi koji su od uticaja ili prethode realizaciji hidroizolovanja moraju biti kompletirani i verifikovani - pre otpočinjanja hidroizolaterskih radova. To se odnosi i na pojedine instalaterske radove. Zbog toga, kompletna koordinacija po svim fazama (i instalaterskim radovima) mora se okončati i verifikovati pre izvođenja hidroizolaterskih radova.
4. Svi radovi na rušenju i demontaži moraju biti potpuno finalizovani pre otpočinjanja hidroizolovanja, jer nikakva naknadna rušenja neće biti moguća.
5. Svi radovi na hidroizolovanju izgrađenog objekta su istovremeno i sanacioni radovi, te se moraju posmatrati usklađeno i povezano sa drugim vrstama sanacionih radova i mera primenjenih na objektu.
7.01 | Izrada sloja horizontalne hidroizolacije podova sanitarnih čvorova i higijenskih prostorija, od fleksibilnih jednokomponentih, hidroizolacionih polimera u vidu trajno elastičnih premaza (tipa Dramin "Izolit Foliflex" ili ekvivaletno).
Nanošenje polimera vrši se premazivanjem direktno na prethodno izvedenu podlogu. Premazivanje se radi u 3 ruke. Debljina hidroizolacije do cca 0,2 cm.
U prostorijama koje nemaju zidne premaze hidroizolacije sloj podne izolacije produžiti-poviti u vidu holkera na visinu cca 20 cm. Posebnu pažnju obratiti na ugaoni sastav poda i zida i izvršiti dodatni premaz ugla, nakon kompletiranja čitavog hidroizolovanja.
Kod svih tuš kada premazivanje se vrši do visine od 2 m (za sve kontaktne zidove sa tuš kadom), što je obračunato u poziciji vertikalnog hidroizolovanja.
Sa istim materijalom hidroizolaciono obraditi i sve instalacione prodore i prolaze instalacija kroz pod (međuspratnu konstrukciju) ili zidove.
Kod širokih prodora instalacija prethodno se izvrši popunjavanje otvora prodora do cevi - kompatabilnim trajnoelastičnim kitom ili penom za zaptivanje.
Podloga mora biti suva, otprašena, odmašćena, čista i ravna, bez izbočina i udubljenja... i sl. Hidroizolacija se izvodi samo u stabilno suvim metereološkim uslovima, iznad +5° C.
U poziciju su uključeni svi radovi neophodni za pravilno postavljanje i povijanje hidroizolacije, uključujući ravnanje i pripremu podloge.
| Obracun radova po m2, komplet izvedene izolacije | m2 | 14.03
7.02 | Izrada sloja vertikalne hidroizolacije zidova sanitarnih čvorova i higijenskih prostorija, od fleksibilnih jednokomponentih, hidroizolacionih polimera u vidu trajno elastičnih premaza (tipa Dramin "Izolit Foliflex" ili ekvivaletno).
Nanošenje polimera vrši se premazivanjem direktno na prethodno izvedenu podlogu. Premazivanje se radi u 3 ruke. Debljina hidroizolacije do cca 0,2 cm.
U prostorijama koje nemaju zidne premaze hidroizolacije sloj podne izolacije produžiti-poviti u vidu holkera na visinu cca 20 cm. Posebnu pažnju obratiti na ugaoni sastav poda i zida i izvršiti dodatni premaz ugla, nakon kompletiranja čitavog hidroizolovanja.
Kod svih tuš kada premazivanje se vrši do visine od 2 m (za sve kontaktne zidove sa tuš kadom). U medicinskim prostorijama gde se konstatno ispira i vlaži vazduh premazivanje se vrši do visine od 1,4 m. Ova pozicija odnosi se samo na pojedina točeća mesta, mesta izlivnika i blatex-a i sl.
Sa istim materijalom hidroizolaciono obraditi i sve instalacione prodore i prolaze instalacija kroz pod (međuspratnu konstrukciju) ili zidove.
Kod širokih prodora instalacija prethodno se izvrši popunjavanje otvora prodora do cevi - kompatabilnim trajnoelastičnim kitom ili penom za zaptivanje.
Podloga mora biti suva, otprašena, odmašćena, čista i ravna, bez izbočina i udubljenja... i sl. Hidroizolacija se izvodi samo u stabilno suvim metereološkim uslovima, iznad +5° C.
U poziciju su uključeni svi radovi neophodni za pravilno postavljanje i povijanje hidroizolacije, uključujući ravnanje i pripremu podloge.
| Obracun radova po m2, komplet izvedene izolacije | m2 | 8.292
● | Zvučne izolacije
7.03 | Izrada sloja horizontalne i vertikalne zvučne izolacije dela spuštenog plafona, na poziciji rekuperatora (hodnik 1.1), sa svih 6 strana - formiranjem zvučno izolacione kutije.
Zvučno izolacione ploče su sunđeraste, elastične i savitljive poliuretanske fleksibilne pene i montiraju se lepljenjem. Tip i kvalitet ploča "Eurofoam audiotec" ili ekvivalentno. Obračunska debljina ploča je cca 40 mm.
Prilikom montaže na plafon mora se kontinualno izolovati svako rebro sitnorebraste ab tavanice. Izolacija bočnih zidova mora biti povezana sa plafonskom, preklopljenom ugaonom vezom - bez prekida.
izolacija spuštenog plafona u donjem delu zvučne kutije vrši se bez lepljenja - polaganjem izolacionih, akustičnih ploča na gornji nivo potkonstrukcije spuštenog plafona. Zvučna izolacija rekuperatora mora biti demontažna u donjem delu.
Veličina akustičnih ploča treba da odgovara dimenziji rastera spuštenog plafona tj. širina u pravcu pružanja traka zvučne izolacije je cca 60 cm. Formirati trake minimalnog zazora - koji se spaja elastičnošću fleksi pene.
Metodologija polaganja i izbor akustične ploče - u svemu prema uputstvima proizvođača i proračunu zvučne izolacije. Nivo izlazne buke i jačina zvuka, nakon kompletiranja izolacije, mora biti manji od 30 dB - u svim pravcima (i prenosno).
Izbor akustičnosti zvučne ploče mora ispratiti u frekventnom opsegu (Hz) buku koju kreira rekuperator u maksimalnom režimu rada.
Podloga zvučnog izolovanja mora biti suva, otprašena, odmašćena, čista i ravna, bez izbočina i udubljenja... i sl.
U poziciju su uključeni svi radovi neophodni za pravilno postavljanje i povijanje zvučne izolacije, uključujući ravnanje i pripremu podloge.
| Obracun radova po m2, komplet izvedene izolacije | m2 | 19.0776
7 | TOTAL. 7
8 | Stolarski radovi
8.01 | D1
Nabavka, transport i ugradnja suvomontažnih unutrašnjih vrata od medijapana
Medijapan (mdf) debljine 2 x d = 6 mm je sa laminatnom-melaminskom finalnom obradom (cpl laminat). Štok je profilisani aluminijumski lim min. debljine d = 1,5 mm, u prirodnoj boji aluminijuma (ili elektrostatičko farbanje mat u tonu i boji po izboru projektanta).
Ispuna krila vrata je ekstrudirana cevasta iverica. Krila se po svim ivicima štite od krzanja ugradnjom ivične lajsne od nerđajućeg čelika (inox). Krilo ima srednju zaštitnu lajsnu od nerđajućeg lima (odbojnik) i istu zaštitu u podnožju krila. Krilo ima zastakljenje u gornjem delu vrata.
Šarke, odbojnici, okov i svi drugi elementi vrata u svemu prema detalju, šemi i opisu pozicija stolarije datim u detaljima pozicija stolarije, u Izvođačkom arhitektonskom projektu.
Vrata se donose na gradilište kompletno fabrički (radionički) završena, sa svim elementima, zaštitno upakovana i tek na mestu ugradnje se raspakuju i ugrađuju odmah. Ugraditi fiksni deo tiplama, a šupljinu ispuniti penom za montažu štokova.
Klizna šina vrata mora imati demontažnu masku radi servisa.
Ton i boja vrata po izboru projektanta. Obračun radova po komadu finalno urađenih i ugrađenih vrata.
Ugrađen OKOV: Šina sa mehanizmom za klizanje krila, graničnikom i demontažnom maskom Rukohvat Ø 40 L=450mm obostrano. Brava za klizna vrata sa cilindrom klase 4 po DIN-u (ili ekv.)
| Jednokrilna, zastakljena klizna vrata Dimenzije otvora 160 / 205 cm, (klizna - linearna) levih 0 + desnih 1 | kom | 1
8.02 | D2
Nabavka, transport i ugradnja suvomontažnih unutrašnjih vrata od medijapana
Medijapan (mdf) debljine 2 x d = 6 mm je sa laminatnom-melaminskom finalnom obradom (cpl laminat). Štok je profilisani aluminijumski lim min. debljine d = 1,5 mm, u prirodnoj boji aluminijuma (ili elektrostatičko farbanje mat u tonu i boji po izboru projektanta).
Ispuna krila vrata je ekstrudirana cevasta iverica. Krila se po svim ivicima štite od krzanja ugradnjom ivične lajsne od nerđajućeg čelika (inox). Krilo ima srednju zaštitnu lajsnu od nerđajućeg lima (odbojnik) i istu zaštitu u podnožju krila.
Vrata su dvokrilna, asimetrična. Veće krilo ima zastakljenje u gornjem delu vrata. Vrata se zatvaraju sa preklopnom lajsnom.
Šarke, odbojnici, okov i svi drugi elementi vrata u svemu prema detalju, šemi i opisu pozicija stolarije datim u detaljima pozicija stolarije, u Izvođačkom arhitektonskom projektu.
Vrata se donose na gradilište kompletno fabrički (radionički) završena, sa svim elementima, zaštitno upakovana i tek na mestu ugradnje se raspakuju i ugrađuju odmah. Ugraditi fiksni deo tiplama, a šupljinu ispuniti penom za montažu štokova.
Ton i boja vrata po izboru projektanta. Obračun radova po komadu finalno urađenih i ugrađenih vrata.
Ugrađen OKOV: Šarka 2 * 3 kom. za aluminijumski štok tipa Häfele ili ekvivalentno Kvaka medicinska 180 mm Häfele 903.92.982. ili ekvivalentno manje krilo sa osiguračem - bravljenjem za štok Brava cilindrična klase 4 po DIN-u . (ili ekvivalentno).
| Dvokrilna, asimetrična vrata sa zastakljenjem Dimenzije otvora 120 / 205 cm, (obrtna 90°) levih 1 + desnih 1 | kom | 2
8,03p | Dp
Demontaža krila, popravka i ugradnja ventilacione žaluzine na unutrašnja vrata od medijapana
Postojeći štok zadržati, popraviti sve ogrebotine, pohabanost i sl. Ošmirglati i prebojiti bojom za drvo 2 puta.
Postojeća krila vrata demontirati, izvršiti popravku na isti način kao i kod štoka. Pre finalnog bojenja proseći podnožje krila vrata, prema dimenzijama ventilacione žaluzine, zašrafiti žaluzinu i izvršiti finalno bojenje u 2 ruke.
Šarke, brava, okov i svi drugi elementi vrata se zadržavaju, sem u slučaju velikih mehaničkih oštećenja, lomova ili naprslina - kad je neophodno izvršiti zamenu. Pre konačne montaže fino podesiti vrata nivelisanjem i štelovanjem. Proveriti i podmazati bravu.
Kod zaštitnog pervajza postupiti isto kao i za štok, tj. krilo - izvršiti minimalnu, neophodnu popravku i prebojiti.
Ton i boja vrata po izboru projektanta. Obračun radova po komadu finalno urađenih i ugrađenih vrata.
Ugrađen OKOV: Ventilaciona žaluzina u podnožju krila
| Jednokrilna vrata sa žaluzinom Dimenzije otvora 90 / 200 cm, (obrtna 90°) levih 1 + desnih 1 | kom | 2
8.04 | D4
Nabavka, transport i ugradnja suvomontažnih unutrašnjih vrata od medijapana
Medijapan (mdf) debljine 2 x d = 6 mm je sa laminatnom-melaminskom finalnom obradom (cpl laminat). Štok je profilisani aluminijumski lim min. debljine d = 1,5 mm, u prirodnoj boji aluminijuma (ili elektrostatičko farbanje mat u tonu i boji po izboru projektanta).
Ispuna krila vrata je ekstrudirana cevasta iverica. Krila se po svim ivicima štite od krzanja ugradnjom ivične lajsne od nerđajućeg čelika (inox). Krilo ima srednju zaštitnu lajsnu od nerđajućeg lima (odbojnik) i istu zaštitu u podnožju krila.
Vrata su dvokrilna, simetrična. Oba krila imaju zastakljenje u gornjem delu vrata. Vrata se zatvaraju sa preklopnom lajsnom. Iznad oba krila je fiksno nadsvetlo. Nadsvetlo u dimenzijama odgovara prozorima u hodniku - na mestu ugradnje.
Šarke, odbojnici, okov i svi drugi elementi vrata u svemu prema detalju, šemi i opisu pozicija stolarije datim u detaljima pozicija stolarije, u Izvođačkom arhitektonskom projektu.
Vrata se donose na gradilište kompletno fabrički (radionički) završena, sa svim elementima, zaštitno upakovana i tek na mestu ugradnje se raspakuju i ugrađuju odmah. Ugraditi fiksni deo tiplama, a šupljinu ispuniti penom za montažu štokova.
Ton i boja vrata po izboru projektanta. Obračun radova po komadu finalno urađenih i ugrađenih vrata.
Ugrađen OKOV: Šarka 2 * 3 kom. za aluminijumski štok tipa Häfele ili ekvivalentno Ručke od inox-a, vertikalne Ø 40mm, visine 450 mm - 4 kom Brava cilindrična klase 4 po DIN-u . (ili ekvivalentno).
| Dvokrilna vrata sa zastakljenjem i nadsvetlom Dimenzije otvora 132 / 218 cm, (obrtna 90°) | kom | 1
8.05 | D5
Nabavka, transport i ugradnja suvomontažnih unutrašnjih vrata od medijapana
Medijapan (mdf) debljine 2 x d = 6 mm je sa laminatnom-melaminskom finalnom obradom (cpl laminat). Štok je profilisani aluminijumski lim min. debljine d = 1,5 mm, u prirodnoj boji aluminijuma (ili elektrostatičko farbanje mat u tonu i boji po izboru projektanta).
Ispuna krila vrata je ekstrudirana cevasta iverica. Krila se po svim ivicima štite od krzanja ugradnjom ivične lajsne od nerđajućeg čelika (inox). Krilo ima srednju zaštitnu lajsnu od nerđajućeg lima (odbojnik) i istu zaštitu u podnožju krila. Krilo ima zastakljenje u gornjem delu vrata.
Šarke, odbojnici, okov i svi drugi elementi vrata u svemu prema detalju, šemi i opisu pozicija stolarije datim u detaljima pozicija stolarije, u Izvođačkom arhitektonskom projektu.
Vrata se donose na gradilište kompletno fabrički (radionički) završena, sa svim elementima, zaštitno upakovana i tek na mestu ugradnje se raspakuju i ugrađuju odmah. Ugraditi fiksni deo tiplama, a šupljinu ispuniti penom za montažu štokova.
Klizna šina vrata mora imati demontažnu masku radi servisa.
Ton i boja vrata po izboru projektanta. Obračun radova po komadu finalno urađenih i ugrađenih vrata.
Ugrađen OKOV: Šina sa mehanizmom za klizanje krila, graničnikom i demontažnom maskom Rukohvat Ø 40 L=450mm obostrano. Brava za klizna vrata sa cilindrom klase 4 po DIN-u (ili ekv.)
| Jednokrilna, zastakljena klizna vrata Dimenzije otvora 90 / 207 cm, (klizna - linearna) levih 1 + desnih 0 | kom | 1
8.06 | D6
Nabavka, transport i ugradnja suvomontažnih unutrašnjih vrata od medijapana
Medijapan (mdf) debljine 2 x d = 6 mm je sa laminatnom-melaminskom finalnom obradom (cpl laminat). Štok je profilisani aluminijumski lim min. debljine d = 1,5 mm, u prirodnoj boji aluminijuma (ili elektrostatičko farbanje mat u tonu i boji po izboru projektanta).
Ispuna krila vrata je ekstrudirana cevasta iverica. Krila se po svim ivicima štite od krzanja ugradnjom ivične lajsne od nerđajućeg čelika (inox). Krilo ima srednju zaštitnu lajsnu od nerđajućeg lima (odbojnik) i istu zaštitu u podnožju krila.
Šarke, odbojnici, okov i svi drugi elementi vrata u svemu prema detalju, šemi i opisu pozicija stolarije datim u detaljima pozicija stolarije, u Izvođačkom arhitektonskom projektu.
Vrata se donose na gradilište kompletno fabrički (radionički) završena, sa svim elementima, zaštitno upakovana i tek na mestu ugradnje se raspakuju i ugrađuju odmah. Ugraditi fiksni deo tiplama, a šupljinu ispuniti penom za montažu štokova.
Ton i boja vrata po izboru projektanta. Obračun radova po komadu finalno urađenih i ugrađenih vrata.
Ugrađen OKOV: Šarka 4 kom. za aluminijumski štok tipa Häfele ili ekvivalentno Kvaka medicinska 180 mm Häfele 903.92.982. ili ekvivalentno Ventilaciona žaluzina u podnožju krila Brava cilindrična klase 4 po DIN-u . (ili ekvivalentno).
| Jednokrilna vrata Dimenzije otvora 80 / 205 cm, (obrtna 90°) levih 1 | kom | 1
8.07 | P1
Izrada i montaža enterijerskog, jednokrilnog prozora, izrađenog od PVC profila.
Primeniti savremene 5-komorne PVC profile, zastakljene vakumiziranim termopan staklom. Boja je standardno bela. Zastakljivanje se vrši termoizolacionim staklom debljine d=4+15+4 mm. Međuprostor je vakuum.
Prozori se donose na gradilište kompletno fabrički (radionički) završeni, sa svim elementima, zaštitno upakovani i tek na mestu ugradnje se raspakuju i ugrađuju odmah. Ugraditi fiksni deo tiplama, a šupljinu ispuniti penom za montažu štokova. Zidarski otvor za prozor mora biti potpuno finalizovan i poravnat, sa ravno obrađenim ivicama.
PVC stolarija mora da poseduje sve validne ateste i garanciju. U svemu prema šemi i opisu pozicija datim u arhitektonskom projektu za izvođenje radova (PZI). Obračun radova po komadu finalno urađenih i ugrađenih prozora.
Ugrađen OKOV: NEMA
| Enterijerski jednokrilni prozor Dimenzije zid. otvora 135 / 114 cm (fiksno - bez otvaranja) | kom | 1
8 | TOTAL. 8
11 | Keramičarski radovi
11,01 | Postavljanje podnih protivkliznih, glaziranih, bojenih (bez reljefa) keramičkih pločica, I klase.
Pločice su sa povišenom otpornosti na habanje i udar, lepljene pomocu lepka za keramičke pločice na cementnoj bazi. Pločice lepiti po sistemu spojnica na spojnicu sa minimalnom fugnom.
Keramičke pločice u tonu i boji po izboru projektanta, kao i slog i dimenzije pločica (od 20/20 cm do 40/40 cm). Fugovanje izvršiti fug masom u tonu i boji po izboru projektanta.
Keramičke pločice moraju biti otporne na česta pranja hemijskim sredstvima za pranje i dezinfekciju. Nakon zavrsetka polaganja pločica, celu površinu temeljno očistiti i oprati vodom.
Prilikom izrade stepenika, spoj čela i gazišta stepenika se obavezno štiti širokom, ugaonom alu lajsnom za stepeništa (koja se šrafi tiplovanjem i lepi istovremeno).
| Obracun radova po m2 komplet sa svim fazama. | m2 | 10.614
11,02 | Postavljanje zidnih glaziranih, bojenih (bez reljefa) keramičkih pločica, I klase.
Visina oblaganja određena je predmerom radova i detaljima tehnološkog projekta, tj. prema površinskim nacrtima prostorija. Visina oblaganja mora za min. 5 cm biti iznad predviđene kote spuštenog plafona
Pločice lepiti pomocu lepka za keramičke pločice na cementnoj bazi. Pločice lepiti po sistemu spojnica na spojnicu sa minimalnom fugnom. Ugradnja ugaonih alu lajsni je uključena u cenu. Alu lajsne su u prirodnom sivo-metalik tonu (mat).
Keramičke pločice u tonu i boji po izboru projektanta, kao i slog i dimenzije pločica (od 20/20 cm do 40/40 cm). Fugovanje izvršiti fug masom u tonu i boji po izboru projektanta.
Keramičke pločice moraju biti otporne na česta pranja hemijskim sredstvima za pranje i dezinfekciju. Nakon zavrsetka polaganja pločica, celu površinu temeljno očistiti i oprati vodom.
| Obracun radova po m2 komplet sa svim fazama. | m2 | 54.98
11 | TOTAL. 11
13 | Molersko farbarski radovi
13.01 | Krečenje - dezinfekcija zidova i plafona u svim prostorijama predviđenim za adaptaciju, u visini iznad spuštenog plafona do međuspratne konstrukcije, dva puta, čistim krečnim mlekom u belo - ili dezinfekcionom antibaktericidnom bojom.
Pre bojenja izvršiti pregled svih plafona i gornjih delova zida, izvršiti čišćenje zidova i plafona i eventualno popunjavanje većih rupa, sa istovremenim obijanjem i izravnavanjem izbočina. Zbog sitnorebraste tavanice primeniti aerosolno bojenje.
U cenu je uracunata izrada, montaža i demontaža molerskih skela i podupirača.
| Obracun radova po m2 stvarno izvedenog krečenja (bez obračuna rebara) | m2 | 137.09
13.02 | Molersko gletovanje prethodno omalterisanih površina zidova i gipsanih kaskada plafona disperzivnom glet masom, u dve ruke, sa finim šmirglanjem, do potpune glatkoće.
Pre gletovanja pregledati sve površine i sanirati eventualne nepravilnosti (neravnine, pukotine, izbočine ili rupe). Pozicijom su obuhvaćene i sve gipsane obloge instalacionih kanala, koje se gletuju istovremeno sa pripadajućim zidovima.
U cenu je uracunata izrada, montaža i demontaža molerskih skela i podupirača. Cenom je obuhvaćeno šmirglanje svih gletovanih površina. Uračunato je i šmirglanje i popravka postojećih zidnih površina koje se neće ponovo gletovati.
| Obračun radova po m2 stvarno izvedenih radova | m2 | 46.4358
13.03 | Bojenje svih gletovanih zidnih površina poludisperzivnom bojom, u dve ruke, sa prethodnim podlogiranjem.
Podlogiranje zida ili tzv. "grund" je uključen u cenu. Ton i boja po izboru projektanta. Ova pozicija se odnosi i na postojeće zidove koji su pripremljeni za bojenje samo sa podlogiranjem, bez novog gletovanja.
Za gipsane površine i maske: glave holšrafova minizirati, površine natopiti firnisom i kitovati fugne disperzivnim kitom. Bojiti poludisperzijom prvi put. Ispraviti disperzivnim kitom. Bojiti poludisperzivnom bojom drugi i treći put do potpune ujednačenosti.
Boja mora biti kvalitetna, I klase, ekološka i netoksične isparljivosti. Boja mora biti naneta ravnomerno i monolitno, bez tragova valjka, četke ili drugih alata.
Za pojedine prostorije i površine primeniti aditive - rastvore za uništavanje zidnih algi i plesni, tj. "algicide" (alkoholne biocidne rastvore glikola i vode ) ili ekvivalentno (bolesničke sobe).
| Obracun po m2 stvarno izvedene površine, komplet opisanih radova, zajedno sa svim fazama. | m2 | 196.2234
13 | TOTAL. 13
14 | Podopolagacki radovi
14.01 | Čišćenje, sanacija oštećenja i ispunjavanje dilatacionih fuga (ili rupa) na cementnim košuljicama, odgovarajućim smolama za saniranje.
Koristiti savremene, ekološke materijale (npr. "Mapei - Mapefleh AC 4" ili ekvivalentno). Sav potreban materijal (nabavka i transport) obezbeđuje izvođač radova.
U slučaju većih površinski ili dubljih oštećenja površina cementne košuljice, obavezna je izrada nove cementne košuljice, ili popravka betoniranjem - a to je zasebno obračunato u betonskim radovima.
Površina za sanaciju i popravke predviđa se do max 10 % ukupne površine vinilnog oblaganja.
| Obračun radova po m2 sanirane površine. | m | 12.72
14.02 | Nanošenje izravnavajućeg (ekološkog, disperzivnog) premaza (npr. "Mapei - Primer G" ili ekvivalentan) na svim podnim površinama predviđenim za vinilno oblaganje.
Nakon sušenja nanosi se samorazlivajuća, ravnajuća masa (npr. "Mapei - Ultraplan ECO" ili ekvivalentno) u nanosu do 3 mm - tzv "olmo" masa. Nakon sušenja ravnajuće mase izvršiti fino brušenje, čišćenje i usisavanje iste.
Sav potreban materijal (nabavka i transport) obezbeđuje izvođač radova. Sav nastali otpad odneti na deponiju.
| Obračun radova po m2 izravnate površine. | m2 | 127.18
14.03 | Lepljenje formatizera PVC lajsne u podnožju zida (ugao sa podom), radi dobijanja radijusa vinilne obloge.
Lepljenje vršiti neoprenskim, ekološkim kontakt lepkom na prethodno izravnatoj, čistoj i suvo pripremljenoj podlozi (Lepak mora biti kvaliteta "Mapei Ultrabond aqua-Contact Cork" ili ekvivalentan).
Tip i dimenzije formatizera prema standardnom programu proizvođača vinilne podne obloge. Sav materijal obezbeđuje izvođač radova. Sav nastali otpad odneti na deponiju. Obračun radova po m1.
| Obračun radova po m1. | m | 95.41
14.04 | Lepljenje PVC završne kape/lajsne na završetku vinilne obloge, u podnožju zida iznad radijusa vinilne obloge zida, na ivici sa zidom.
Lepljenje vršiti neoprenskim, ekološkim kontakt lepkom na prethodno izravnatoj, čistoj i suvo pripremljenoj podlozi (Lepak mora biti kvaliteta "Mapei Ultrabond aqua-Contact Cork" ili ekvivalentan).
Tip i dimenzije PVC završne kape prema standardnom programu proizvođača vinilne podne obloge. Sav materijal obezbeđuje izvođač radova. Sav nastali otpad odneti na deponiju.
Ton i boja završne kape po izboru projektanta.
Završna kapa se ne postavlja kod oblaganja zidova vinilom u poluintrnzivnoj nezi.
| Obračun radova po m1. | m | 66.8
14.05 | Nabavka i polaganje homogene vinilne podne obloge, debljine 2 mm, na prethodno pripremljenu i izravnatu cementnu kosuljicu. Kvalitet i vrsta obloge u klasi proizvođaca "TARKETT - Megalit" ili ekvivalentno.
Podna obloga je homogeni vinilni pod sa maksimalnim koeficijentom otpora na habanje (klasa T) i izdržljiva na hemijska sredstva za pranje i dezinfekciju.
Ukrajanje vinilne podne obloge na suvo, lepljenje na pod disperzivnim, ekoloskim lepkom (kvaliteta "MAPEI - Ultrabond ECO-350" ili ekvivalentan) - sa varenjem spojeva elektrodom u boji izabrane podne obloge. Nakon varenja spoj dovesti u idealnu ravan sa podom.
Sve podove izvesti sa zaobljenim prelazom i vertikalnim holkerima na mestu spoja sa zidom u visini od 15 cm. Završetak povijanja na zidu završiti elastičnom trakom, u boji poda (ili približno). Sav nastali otpad odneti na gradsku deponiju.
Ton i boja obloge po izboru projektanta.
Ispod ugradnih ormana se takođe polaže vinil. Ugradna niša je bez holkera.
| Obracun po m2 izvedene površine poda sa holkerima (razvijena površina) | m2 | 26.004
14.06 | Nabavka i polaganje homogene vinilne podne obloge, debljine 2 mm, na prethodno pripremljenu i izravnatu cementnu kosuljicu. Kvalitet i vrsta obloge u klasi proizvođaca "TARKETT - Eminent" ili ekvivalentno.
Podna obloga je homogeni vinilni pod sa velikim koeficijentom otpora na habanje (klasa P) i izdržljiva na hemijska sredstva za pranje i dezinfekciju.
Ukrajanje vinilne podne obloge na suvo, lepljenje na pod disperzivnim, ekoloskim lepkom (kvaliteta "MAPEI - Ultrabond ECO-350" ili ekvivalentan) - sa varenjem spojeva elektrodom u boji izabrane podne obloge. Nakon varenja spoj dovesti u idealnu ravan sa podom.
Sve podove izvesti sa zaobljenim prelazom i vertikalnim holkerima na mestu spoja sa zidom u visini od 15 cm. Završetak povijanja na zidu završiti elastičnom trakom, u boji poda (ili približno). Sav nastali otpad odneti na gradsku deponiju.
Ton i boja obloge po izboru projektanta.
Ispod ugradnih ormana i elemenata se takođe polaže vinil. Ugradne niše imaju holkere.
| Obracun po m2 izvedene povrsine poda sa holkerima (razvijena površina) | m2 | 54.856
14.07 | Nabavka i transport materijala i polaganje elektroprovodljive, homogene vinilne podne obloge, debljine 2 mm, na prethodno pripremljenu i izravnatu cementnu kosuljicu. Kvalitet i vrsta obloge u klasi proizvođaca "TARKETT - Toro SC" ili ekvivalentno.
Pre lepljenja elektroprovodljive vinilne podne obloge, na izravnatu površinu poda zalepiti bakarnu traku po obodu prostorije, na rastojanju od 30-40 cm od zida i traku izvesti do mesta predviđenog za uzemljenje.
Po jedno mesto za uzemljenje odgovara površini od 40 m2. U unutrašnjosti uzemljenog obima lepiti iste bakarne trake u pravcu kraće strane prostorije, na max. rastojanju do 60 cm, za ukupnu dužinu prostorije.
Podna obloga je izdrzljiva na hemijska sredstva za pranje i dezinfekciju.
Ukrajanje vinilne podne obloge na suvo, lepljenje na pod disperzivnim, specijalnim, elektroprovodljivim i ekoloskim lepkom (kvaliteta "Mapei - Ultrabond ECO V4 Conductive" ili ekvivalentan) - sa varenjem spojeva elektrodom u boji izabrane podne obloge. Nakon varenja spoj dovesti u idealnu ravan sa podom.
Sve podove izvesti sa zaobljenim prelazom i vertikalnim holkerima na mestu spoja sa zidom u visini od 15 cm. Završetak povijanja na zidu završiti elastičnom trakom, u boji poda (ili približno). Sav nastali otpad odneti na gradsku deponiju.
Ton i boja obloge po izboru projektanta.
Ispod ugradnih ormana i elemenata se takođe polaže vinil. Ugradne niše imaju holkere. Stepenik je bez holkera.
| Obracun po m2 izvedene povrsine poda sa holkerima (razvijena površina) | m2 | 65.402
14.08 | Nabavka, transport i polaganje vinilne zidne obloge (kvaliteta "TARKETT Wallguard" ili ekvivalentan), debljine 1.3 mm, na pripremljene, izgletovane i izravnate zidne površine.
Ukrajanje se radi na suvo, lepljenje na zid disperzivnim i ekoloskim lepkom (kvaliteta "Mapei Ultrabond aqua-Contact Cork" ili ekvivalentan) sa varenjem spojeva elektrodom u boji izabrane obloge. Spojevi moraju biti idealno vertikalni.
Nakon varenja spoj dovesti u idealnu ravan sa zidom. Sve zidove izvesti ravno do nivoa podne obloge tj.do +2 cm iznad kote gotovog poda kako bi podna obloga izvrsila potrebni preklop holkerom u visini od cca 15 cm.
Zid oblagati do visine spustenog plafona, tj. do +5 cm iznad kote spustenog plafona. Zidni otvori se odbijaju, a svaka uložina obracunava sa 100% povrsine. Kod ugaonih ivica i uložina primeniti dekorativne alu lajsne manje širine. Lajsne su uključene u cenu.
U nišama za ugradnju ormana vinilna obloga zida se ne postavlja. Po završetku oblaganja sav nastali otpad odneti na gradsku deponiju.
| Obracun radova po m2 izvedene povrsine zida. | m2 | 64.6824
14.09 | Nabavka, transport i montaža aluminijumskih podnih lajsni između svih prostorija sa različitim vrstama podnih obloga
Primenjuju se svugde gde je zazor veći od 1 cm i gde se ne može primeniti varenje vinilnih sastava. Lajsne su "T" profila dimenzija 15-25 / 15 mm. Montiraju se na pažljivo očišćen i usisan zazor, lepljenjem ili tiplovanjem.
Za stepenik obložen keramikom ugaona, stepenišna lajsna se obračunava kod keramičkih radova.
| Obračun po m | m | 1.8
14 | TOTAL. 14
16 | Gipsarski radovi
16.01 | Izrada kaskade plafona gipsanim pločama d=12,5 mm (kvalitet "Knauf GKB" ili ekvivalentan). Kaskada se sastoji samo od vertikalne ploče visine cca 25 cm i širine cca 162 cm.
Kaskada se postavljaju putem srafljenja na potkonstrukciju, koja je sastavljena od čeličnih pocinkovanih profila - sa istovremenim povezivanjem sa različitim nivoima spištenog plafona. Sastave gipsanih ploča bandažirati tj. pripremiti za finalnu obradu.
Prilikom radova na sanaciji i trasiranja instalacija moguće su i druge denivelacije i kaskade plafona, te će se konačni obračun po ovoj poziciji utvrditi na licu mesta.
Stvarne količine verifikuje nadzor, Investitor i projektant.
| Obracun kompletnih radova po m kaskade visine do 40 cm (zajedno sa potkonstrukcijom, bandažiranjem i gletovanjem gipsanih sastava). | m | 3.24
16.02 | Izrada dekorativnih i enterijerskih maski i sličnih opšava gipsanim pločama d=12,5 mm (kvalitet "Knauf GKB" ili ekvivalentan).
Ploče se postavljaju putem srafljenja na potkonstrukciju, koja je sastavljena od čeličnih pocinkovanih profila - sa istovremenim povezivanjem sa okolnim zidovima, stubovima ili drugim konstruktivnim elementima. Sastave gipsanih ploča bandažirati tj. pripremiti za finalnu obradu.
Prilikom radova na sanaciji moguće su i druge maske i opšavi, te će se konačni obračun po ovoj poziciji utvrditi na licu mesta.
Stvarne količine verifikuje nadzor, Investitor i projektant.
| Obracun kompletnih radova po m2 (zajedno sa potkonstrukcijom, bandažiranjem i gletovanjem gipsanih sastava). | m2 | 6.714
16.03 | Oblaganje instalacionih kanala i šahtova gipsanim, vodo-otpornim pločama d=12,5 mm (kvalitet "KNAUF Aquapanel" ili ekvivalentan).
Ploče se postavljaju putem srafljenja na potkonstrukciju, koja je sastavljena od čeličnih pocinkovanih profila.
Prodori instalacija u kanalima kroz međuspratnu konstrukciju i PP sektore se izvode sa ispunom od protivpožarne mineralne (kamene) vune, fabrički presvučene alu folijom, nasipne gustine 50-60 kg/m3, debljine cca. d=3 cm (kvalitet "Knauf KR M" ili ekvivalentan) - sa istovremenom parnom branom.
Sastave gipsanih ploča bandažirati tj. pripremiti za finalnu obradu. Prilikom radova na sanaciji i trasiranja instalacija moguće su i eventualno druge trase, te će se konačni obračun po ovoj poziciji utvrditi na licu mesta.
Stvarne količine verifikuje nadzor, Investitor i projektant.
| Obracun kompletnih radova po m2 (zajedno sa potkonstrukcijom, PP zaptivanjem, bandažiranjem i gletovanjem gipsanih sastava). | m2 | 6.307
16 | TOTAL. 16
18 | Montažni radovi
18,01 | Nabavka i montaža spuštenog plafona od mineralnih ploča tipa "AMF Thermatex Feinstratos mikroperforirani - sistem C" (ili ekvivalentno).
Dimenzije ploča su 600x600 mm, debljina 15 mm, bele boje. Plafonske ploče ravnih (SK) ivica, polažu se u čeličnu potkonstrukciju širine 24 mm, obodni profil je 19/24 mm. Potkonstrukcija je u beloj boji sličnoj RAL 9010.
Apsorpcija zvuka plafonskih ploča αw=0,60 prema EN ISO 11654. Zvučna izolacija plafona iznosi Dn,c,w = 34 dB prema EN 20140-9.
Ploče treba da su otporne na relativnu vlažnost vazduha do 95%. Za vatrootpornost ploče treba da imaju domaći atest za negorivost prema JUS ISO 1182. Refleksija svetlosti oko 88% .
Po pitanju energetske efikasnosti i drugih standarda plafon treba da poseduje sertifikat niskoemisionih materijala "Blue Angel".
Visina spustanja plafona prema projektu. Raster potkonstrukcije je centralno simetričan, prilagođen planu rasvete, tj. sa mogućnošću centralnog pozicioniranja svetlećih tela.
PRIMENA: hodnici, komunikacije i sl.
| Obracun radova po m2 izvedene povrsine plafona. | m2 | 21.46
18,02 | Nabavka i montaža spuštenog plafona od mineralnih ploča "AMF Thermatex Feinstratos - sistem C" (ili ekvivalentno).
Dimenzije ploča su 600x600 mm, debljina 15 mm, bele boje. Plafonske ploče ravnih (SK) ivica, polažu se u čeličnu potkonstrukciju širine 24 mm, obodni profil je 19/24 mm. Potkonstrukcija je u beloj boji sličnoj RAL 9010.
Zvučna izolacija plafona iznosi D n,c,w = 34 dB prema EN 20140-9.
Ploče treba da su otporne na relativnu vlažnost vazduha do 95%. Za vatrootpornost ploče treba da imaju domaći atest za negorivost prema JUS ISO 1182. Refleksija svetlosti oko 88%.
Po pitanju energetske efikasnosti i drugih standarda plafon treba da poseduje sertifikat niskoemisionih materijala "Blue Angel".
Visina spustanja plafona prema projektu. Raster potkonstrukcije je centralno simetričan, prilagođen planu rasvete, tj. sa mogućnošću centralnog pozicioniranja svetlećih tela.
PRIMENA: kupatila, sanitarni čvorovi, prostorije za čisto i nečisto i sl.
| Obracun radova po m2 izvedene povrsine plafona. | m2 | 9.91
18,03 | Nabavka i montaža akustičnog spuštenog plafona, od mineralnih ploča presvučenih absorbcionim voalom tipa "AMF Thermatex Alpha - sistem C" (ili ekvivalentno).
Dimenzije ploča su 600x600 mm, debljina 19 mm, bele boje. Plafonske ploče ravnih (SK) ivica polažu se u čeličnu potkonstrukciju širine 24 mm, obodni profil je 19/24 mm. Potkonstrukcija je u beloj boji sličnoj RAL 9010.
Ploče imaju klasu apsorpcije A (αw = 0,95) prema EN ISO 11654. Ploče su otporne na relativnu vlažnost vazduha do 95%.
Ploče treba da su otporne na relativnu vlažnost vazduha do 95%. Za vatrootpornost ploče treba da imaju domaći atest za negorivost prema JUS ISO 1182. Refleksija svetlosti oko 88%.
Plafon treba da zadovoljava klasu čistoće ISO 4.
Po pitanju energetske efikasnosti i drugih standarda plafon treba da poseduje sertifikat niskoemisionih materijala "Blue Angel".
Visina spustanja plafona prema projektu. Raster potkonstrukcije je centralno simetričan, prilagođen planu rasvete, tj. sa mogućnošću centralnog pozicioniranja svetlećih tela.
PRIMENA: Lekarske sobe, sobe za osoblje, ordinacije i sl.
| Obracun radova po m2 izvedene povrsine plafona. | m2 | 7.2
18,04 | Nabavka i montaža spuštenog plafona, od mineralnih ploča sa antibaktericidnom završnom obradom tipa " AMF Hygena - sistem C" (ili ekvivalentno).
Dimenzije ploča su 600x600 mm, debljina 15 mm, bele boje. Plafonske ploče ravnih (SK) ivica polažu se u čeličnu potkonstrukciju širine 24 mm, obodni profil je 19/24 mm. Potkonstrukcija je u beloj boji sličnoj RAL 9010.
Plafonske ploče su fabrički bojene antibaktericidnom bojom koja sprečava razvoj bakterija i gljiva po površini plafona. Za vatrootpornost ploče treba da imaju domaći atest za negorivost prema JUS ISO 1182. Refleksija svetlosti oko 88%.
Plafon treba da zadovoljava klasu čistoće ISO 4.
Po pitanju energetske efikasnosti i drugih standarda plafon treba da poseduje sertifikat niskoemisionih materijala "Blue Angel".
Visina spustanja plafona prema projektu. Raster potkonstrukcije je centralno simetričan, prilagođen planu rasvete, tj. sa mogućnošću centralnog pozicioniranja svetlećih tela.
PRIMENA: Poluintenzivna nega, bolesničke sobe i sl.
| Obracun radova po m2 izvedene povrsine plafona. | m2 | 98.52
18 | TOTAL. 18
19 | Razni radovi
19.01 | Detalno pregledati sve sanirane površine i prostorije i izneti sav zaostali materijal, pribor, šut, razne otpatke, alat i sl. Izvrsiti završno čišćenje prostorija, sa pranjem prozora, vrata, sanitarija, keramickih plocica i podova.
| U cenu je uključeno odnošenje eventualno zaostalog smeća na deponiju. Obracun po m2 poda / plafona. | m2 | 137.09
19 | TOTAL. 19
Z.1 | REKAPITULACIJA - ARHITEKTONSKO - GRAĐEVINSKI RADOVI - ZONA 1 - Poluintenzivna nega
1 | UKUPNO RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI
3 | UKUPNO ZIDARSKI RADOVI
6 | UKUPNO BETONSKI RADOVI
7 | UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI
8 | UKUPNO STOLARSKI RADOVI
11 | UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI
13 | UKUPNO MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI
14 | UKUPNO PODOPOLAGAČKI RADOVI
16 | UKUPNO GIPSARSKI RADOVI
18 | UKUPNO MONTAŽNI RADOVI
19 | UKUPNO RAZNI RADOVI
Z.1 | TOTAL
Z.2 | ARHITEKTONSKO - GRAĐEVINSKI RADOVI - ZONA 2 - Lekarske sobe
1 | Radovi na rušenju i demontaži
● | PODOVI
1.02 | Uklanjanje demontažom, demoliranjem i lomljenjem svih finalnih keramičkih (tvrdih) podnih obloga predviđenih za sanaciju i zamenu.
Uklanjanje izvršiti uz maksimalnu pažnju i izbegavati oštećenja cementne košuljice i okolnih zidova, kao posledice primene prekomerne sile.
Kompletne podne površine moraju biti detaljno očišćene, bez zaostalih komada, parčadi ili drugog šuta. Izvršiti ručno prikupljanje svog otpada i šuta, utovar i odvoz na deponiju.
Prostorije: I.0.56, I.0.57, I.0.58, I.0.59,
| Obracun po m2 | m2 | 32
● | ZIDOVI
1.06 | Uklanjanje demontažom, demoliranjem i lomljenjem svih finalnih keramičkih (tvrdih) zidnih obloga predviđenih za uklanjanje ili zamenu.
Uklanjanje izvršiti uz maksimalnu pažnju i izbegavati oštećenja zidova i podova, kao posledice primene prekomerne sile.
Obratiti pažnju i zaštiti eventualno prisutne izvode instalacija (vodovod, kanalizacija, struja, grejanje i sl.). Prisutne instalacije zadržati neoštećene do faze izvođenja radova na sanaciji, popravci i eventualnoj zameni trasa.
Kompletne zidne površine moraju biti detaljno očišćene, bez zaostalih komada, parčadi ili drugog šuta. Izvršiti ručno prikupljanje svog otpada i šuta, utovar i odvoz na deponiju.
| Obracun po m2 | m2 | 84.3264
1.07 | Uklanjanje demontažom, demoliranjem i lomljenjem svih pregradnih zidova ili delova zidova od opeke predviđenih za uklanjanje ili zamenu.
Uklanjanje izvršiti uz maksimalnu pažnju i izbegavati oštećenja okolnih zidova, plafona i podova, kao posledice primene prekomerne sile.
Obratiti pažnju i zaštititi eventualno prisutne izvode instalacija (vodovod, kanalizacija, struja, grejanje i sl.). Deo instalacija koji je u zidu koji se uklanja mora biti izmešten, a veze presečene ili izmeštene pre uklanjanja zida.
Prisutne instalacione trase u podovima i plafonima (kod uklonjenog zida) zadržati neoštećene do faze izvođenja radova na sanaciji, popravci i eventualnoj zameni trasa.
Kompletne zidne površine moraju biti detaljno očišćene, bez zaostalih komada, parčadi ili drugog šuta. Izvršiti ručno prikupljanje svog otpada i šuta, utovar i odvoz na deponiju.
| Obracun po m2 | m2 | 11.993
● | STOLARIJA I BRAVARIJA
1.09 | Uklanjanje - vađenje i demontaža starih drvenih, enterijerskih vrata ili prozora (sa štokom).
Uklanjanje izvršiti uz maksimalnu pažnju i izbegavati oštećenja zida i nadvratnika, kao posledice primene prekomerne sile. Demontažu vrata izvršiti uz istovremeno podupiranje, nadzor i obezbeđenje rama.
Krila se uklanjaju skidanjem pre štoka i stavljaju se na raspolaganje investitoru (za popravku i ponovnu upotrebu). Štokovi se demontiraju nakon prethodnog štemovanja malterskih ivica, po obimu rama. Izvršiti presecanje ili odšrafljivanje ankera.
Demontažu štokova vršiti kontrolisanim izbijanjem i izvlačenjem, bez nasilnog čupanja. Ukoliko se štokovi mogu izvaditi bez većih oštećenja, moraju se povezano sa krilom staviti na raspolaganje investitoru.
U poziciju je uključena demontaža svih elemenata vrata, kao i celokupnog okova. Izvršiti prikupljanje svog otpada i šuta, utovar i odvoz na deponiju - sem elemenata koje zadržava investitor. Cena se obračunava po komadu, bez obzira na širinu krila.
Pozicije: X3, X4
| Obračun po komadu | kom. | 2
● | UGRADNI I UGRAĐENI ELEMENTI
1.11 | Uklanjanje - vađenje i demontaža starih drvenih, ugradnih ormana (sa policama) za novu ugradnju na istom mestu.
Uklanjanje izvršiti uz maksimalnu pažnju i izbegavati oštećenja zida, kao posledice primene prekomerne sile.
Krila ormana i police se uklanjaju skidanjem pre korpusa i stavljaju se na raspolaganje investitoru (za popravku i ponovnu upotrebu).
Demontažu korpusa vršiti kontrolisanim izbijanjem i izvlačenjem, bez nasilnog čupanja. Ukoliko se korpusi mogu izvaditi bez većih oštećenja, moraju se povezano sa krilom ormana staviti na raspolaganje investitoru.
U poziciju je uključena demontaža svih elemenata ugradnjih ormana, kao i celokupnog okova. Izvršiti prikupljanje svog otpada i šuta, utovar i odvoz na deponiju - sem elemenata koje zadržava investitor. Cena se obračunava po komadu povezanog ormana, bez obzira na širinu elementa.
Pozicije: 1*2 orm.
| Obračun po komadu | kom. | 2
1 | TOTAL. 1
3 | Zidarski radovi
3.01 | Zidanje pregradnih, nekonstruktivnih zidova punom opekom, debljine d = 12 cm, u produžnom malteru razmere 1:2:6.
Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. Sve spojnice moraju biti pravilno ispunjene malterom. U visini nadvratnika izvesti horizontalne, lako armirane serklaže, visine cca 20 cm, za ukrućenje zidova.
Zidanje sa istovremenom izradom horizontalnog armirano betonskog serklaža marke MB=30, je obračunato u sklopu pozicije zajedno sa oplatom i potrebnim podupiračima. Cenom zidanja obuhvaćena je i pomoćna zidarska skela.
| Obracun radova po m2. | m2 | 6.5325
3.02 | Zaziđivanje otvora različite veličine u zidovima od opeke, debljine 12cm. Zaziđivanjem nisu obuhvaćena postojeća nadsvetla ka hodniku (koja se zatvaraju gips pločama).
Zaziđivanje raditi punom opekom u produžnom malteru 1:2:6 na mestima kako je projektom predviđeno. Potrebno je izvršiti potpuno zapunjavanje i kajlovanje zazidanih otvora.
Za bolju vezu sa postojećim zidovima potrebno je na spoju ugraditi ankere cca Ø10mm u postojeće zidove cca po 8 kom/m2. Spojeve očistiti od starog maltera.
Cenom zidanja obuhvaćena je pomoćna zidarska skela. Cenom je uzeto u obzir i da je pozicija usitnjena (po malo zaziđivanja na puno mesta). Verifikaciju količine i vrednosti radova utvrđuju zajednički investitor, nadzorni organ i projektanti.
| Obracun radova po m2. | m2 | 1.4
3.03 | Linearno popravljanje i poravnanje štemovanih mesta ("šliceva, žlebova, prosečenih zidova i sl.") i probijenih otvora manjih dimenzija i prevashodno linearnih.
Izvršiti popunjavanje i izravnanje probijanih žlebova i drugih oštećenja zidova i maltera cementnim malterom sa dodatkom frakcije sa prethodnim otprašivanjem i pačokiranjem rupa i šliceva. Manja oštećenja i neravnine sanirati produžnim malterom.
Obavezna je primena aditiva ili plastifikatora radi dobijanja adekvatnih sanacionih i reparacionih maltera. Po potrebi primeniti i PVC mrežicu radi formiranja kompaktnih sastava starog i novog. U poziciju je uključeno repariranje plitkih instalaterskih žlebova.
Cenom zidanja obuhvaćena je pomoćna zidarska skela. Cenom je uzeto u obzir i da je pozicija nekoherentnana (različita linearna popravljanja na puno mesta). Verifikaciju količine i vrednosti radova utvrđuju zajednički investitor, nadzorni organ i projektanti.
| Obracun radova po m. | m | 52.46
3.05 | Malterisanje svih novoizgrađenih unutrašnjih zidova od opeke i giter blokova produžnim malterom u dva sloja (1:2:6).
Pre malterisanja zidne površine očistiti i isprskati cementnim mlekom (pačokirati). Prvi sloj ("grund"), raditi produžnim malterom od prosejanog šljunka, tzv. "jedinice". Podlogu pokvasiti, naneti prvi sloj maltera i "narezati" ga (ohrapaviti oštrim linijama), radi boljeg prihvatanja drugog sloja.
Drugi sloj spraviti sa sitnim i čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave.
Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i „pregorevanja“. Malterisanje izvršiti do visine od min. + 5 cm (max. 10 cm) od kote spuštenog plafona.
Pozicijom su obuhvaćeni svi novoizgrađeni zidovi, zazidani otvori i popravljane površine. U cenu ulazi i pomoćna zidarska skela. Pozicijom su obuhvaćeni pripadajući ab elementi, tipa uzidanih stubova, serklaža i sl.
| Obračun po m2 stvarno izvršenog malterisanja | m2 | 15.865
3 | TOTAL. 3
6 | Betonski radovi
6.04 | Izrada nove cementne košuljice, ili popravka betoniranjem većih oštećenja postojeće cementne košuljice.
U slučaju većih površinski ili dubljih oštećenja površina cementne košuljice, prilikom demontaže postojećih podnih obloga, rušenja zidova i uklanjanja svih drugih ugrađenih elemenata u vezi sa podom izrađuje se sanaciona cementna košuljica.
Podlogu za košuljicu, pre nanošenja košuljice, očistiti ili oprati vodom, ukloniti sav eventualni šut i sl. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom i negovati je dok ne očvrsne.
Košuljica se formira iznad termo-zvučne izolacije poda i izliva se preko zaštitne PVC folije. Košuljicu u zavrsnoj obradi perdašiti, mašinsko fino iznivelisati i poravnati do monolitne ujednačenosti.
Nova reparaciona cementna košuljica mora imati dobru čvrstoću na pritisak - ekvivalentno MB 30. Svi spojevi i veza sa postojećom košuljicom mora biti kompaktna, bez neravnina i zazora. Finalna površina mora biti čvrsta, monolitna i solidna.
| DEBLJINA min. 5,0 cm. Obracun radova po m2. | m2 | 0.4296
6 | TOTAL. 6
8 | Stolarski radovi
8,03p | Dp
Demontaža krila, popravka i ponovna montaža unutrašnjih vrata
Postojeći štok zadržati, popraviti sve ogrebotine, pohabanost i sl. Ošmirglati i prebojiti bojom za drvo 2 puta.
Postojeća krila vrata demontirati, izvršiti popravku na isti način kao i kod štoka. Izvršiti finalno bojenje u 2 ruke.
Šarke, brava, okov i svi drugi elementi vrata se zadržavaju, sem u slučaju velikih mehaničkih oštećenja, lomova ili naprslina - kad je neophodno izvršiti zamenu. Pre konačne montaže fino podesiti vrata nivelisanjem i štelovanjem. Proveriti i podmazati bravu.
Kod zaštitnog pervajza postupiti isto kao i za štok, tj. krilo - izvršiti minimalnu, neophodnu popravku i prebojiti.
Ton i boja vrata po izboru projektanta. Obračun radova po komadu finalno urađenih i ugrađenih vrata.
Ugrađen OKOV: Postojeći se zadržava
| Jednokrilna vrata Dimenzije otvora 90 / 200 cm 2kom. i 80/200 cm 1 kom, (obrtna 90°) levih 1 + desnih 2 | kom | 3
8 | TOTAL. 8
11 | Keramičarski radovi
11.02 | Postavljanje zidnih glaziranih, bojenih (bez reljefa) keramičkih pločica, I klase.
Visina oblaganja određena je predmerom radova i detaljima tehnološkog projekta, tj. prema površinskim nacrtima prostorija. Visina oblaganja mora za min. 5 cm biti iznad predviđene kote spuštenog plafona
Pločice lepiti pomocu lepka za keramičke pločice na cementnoj bazi. Pločice lepiti po sistemu spojnica na spojnicu sa minimalnom fugnom. Ugradnja ugaonih alu lajsni je uključena u cenu. Alu lajsne su u prirodnom sivo-metalik tonu (mat).
Keramičke pločice u tonu i boji po izboru projektanta, kao i slog i dimenzije pločica (od 20/20 cm do 40/40 cm). Fugovanje izvršiti fug masom u tonu i boji po izboru projektanta.
Keramičke pločice moraju biti otporne na česta pranja hemijskim sredstvima za pranje i dezinfekciju. Nakon zavrsetka polaganja pločica, celu površinu temeljno očistiti i oprati vodom.
| Obracun radova po m2 komplet sa svim fazama. | m2 | 19.604
11 | TOTAL. 11
13 | Molersko farbarski radovi
13.02 | Molersko gletovanje popravke plafona, prethodno omalterisanih površina zidova i starih zidova sa uklonjenim pločicama - disperzivnom glet masom, u dve ruke, sa finim šmirglanjem, do potpune glatkoće.
Pre gletovanja pregledati sve površine i sanirati eventualne nepravilnosti (neravnine, pukotine, izbočine ili rupe). Pozicijom su obuhvaćene i sve gipsane obloge, koje se gletuju istovremeno sa pripadajućim zidovima.
U cenu je uracunata izrada, montaža i demontaža molerskih skela i podupirača. Cenom je obuhvaćeno šmirglanje svih gletovanih površina. Uračunato je i šmirglanje i popravka postojećih zidnih površina koje se neće ponovo gletovati.
| Obračun radova po m2 stvarno izvedenih radova | m2 | 106.4914
13.03 | Bojenje svih gletovanih zidnih površina poludisperzivnom bojom, u dve ruke, sa prethodnim podlogiranjem.
Podlogiranje zida ili tzv. "grund" je uključen u cenu. Ton i boja po izboru projektanta. Ova pozicija se odnosi i na postojeće zidove koji su pripremljeni za bojenje samo sa podlogiranjem, bez novog gletovanja.
Za gipsane površine i maske: glave holšrafova minizirati, površine natopiti firnisom i kitovati fugne disperzivnim kitom. Bojiti poludisperzijom prvi put. Ispraviti disperzivnim kitom. Bojiti poludisperzivnom bojom drugi i treći put do potpune ujednačenosti.
Boja mora biti kvalitetna, I klase, ekološka i netoksične isparljivosti. Boja mora biti naneta ravnomerno i monolitno, bez tragova valjka, četke ili drugih alata.
Za pojedine prostorije i površine primeniti aditive - rastvore za uništavanje zidnih algi i plesni, tj. "algicide" (alkoholne biocidne rastvore glikola i vode ) ili ekvivalentno (bolesničke sobe).
| Obracun po m2 stvarno izvedene površine, komplet opisanih radova, zajedno sa svim fazama. | m2 | 112.582
13,03p | Bojenje svih gletovanih i popravljenih plafonskih površina poludisperzivnom bojom, u dve ruke, sa prethodnim podlogiranjem.
Podlogiranje zida ili tzv. "grund" je uključen u cenu. Ton i boja po izboru projektanta. Ova pozicija se odnosi i na postojeće plafone koji su pripremljeni za bojenje samo sa podlogiranjem, bez novog gletovanja.
Za gipsane površine i maske: glave holšrafova minizirati, površine natopiti firnisom i kitovati fugne disperzivnim kitom. Bojiti poludisperzijom prvi put. Ispraviti disperzivnim kitom. Bojiti poludisperzivnom bojom drugi i treći put do potpune ujednačenosti.
Boja mora biti kvalitetna, I klase, ekološka i netoksične isparljivosti. Boja mora biti naneta ravnomerno i monolitno, bez tragova valjka, četke ili drugih alata.
Za pojedine prostorije i površine primeniti aditive - rastvore za uništavanje zidnih algi i plesni, tj. "algicide" (alkoholne biocidne rastvore glikola i vode ) ili ekvivalentno (bolesničke sobe).
| Obracun po m2 stvarno izvedene površine, komplet opisanih radova, zajedno sa svim fazama. | m2 | 32.28
13 | TOTAL. 13
14 | Podopolagacki radovi
14.01 | Čišćenje, ispunjavanje dilatacionih fuga na cementnim košuljicama, odgovarajućim smolama za saniranje.
Koristiti savremene, ekološke materijale (npr. "Mapei - Mapefleh AC 4" ili ekvivalentno). Sav potreban materijal (nabavka i transport) obezbeđuje izvođač radova.
U slučaju većih površinski ili dubljih oštećenja površina cementne košuljice, obavezna je izrada nove cementne košuljice, ili popravka betoniranjem - a to je zasebno obračunato u betonskim radovima.
Površina za sanaciju i popravke predviđa se do max 10 % ukupne površine vinilnog oblaganja.
| Obračun radova po m2 sanirane površine. | m | 3.23
14.02 | Nanošenje izravnavajućeg (ekološkog, disperzivnog) premaza (npr. "Mapei - Primer G" ili ekvivalentan) na svim podnim površinama predviđenim za vinilno oblaganje.
Nakon sušenja nanosi se samorazlivajuća, ravnajuća masa (npr. "Mapei - Ultraplan ECO" ili ekvivalentno) u nanosu do 3 mm - tzv "olmo" masa. Nakon sušenja ravnajuće mase izvršiti fino brušenje, čišćenje i usisavanje iste.
Sav potreban materijal (nabavka i transport) obezbeđuje izvođač radova. Sav nastali otpad odneti na deponiju.
| Obračun radova po m2 izravnate površine. | m2 | 32.28
14.03 | Lepljenje formatizera PVC lajsne u podnožju zida (ugao sa podom), radi dobijanja radijusa vinilne obloge.
Lepljenje vršiti neoprenskim, ekološkim kontakt lepkom na prethodno izravnatoj, čistoj i suvo pripremljenoj podlozi (Lepak mora biti kvaliteta "Mapei Ultrabond aqua-Contact Cork" ili ekvivalentan).
Tip i dimenzije formatizera prema standardnom programu proizvođača vinilne podne obloge. Sav materijal obezbeđuje izvođač radova. Sav nastali otpad odneti na deponiju. Obračun radova po m1.
| Obračun radova po m1. | m | 43.92
14.04 | Lepljenje PVC završne kape/lajsne na završetku vinilne obloge, u podnožju zida iznad radijusa vinilne obloge zida, na ivici sa zidom.
Lepljenje vršiti neoprenskim, ekološkim kontakt lepkom na prethodno izravnatoj, čistoj i suvo pripremljenoj podlozi (Lepak mora biti kvaliteta "Mapei Ultrabond aqua-Contact Cork" ili ekvivalentan).
Tip i dimenzije PVC završne kape prema standardnom programu proizvođača vinilne podne obloge. Sav materijal obezbeđuje izvođač radova. Sav nastali otpad odneti na deponiju.
Ton i boja završne kape po izboru projektanta.
| Obračun radova po m1. | m | 43.92
14.06 | Nabavka i polaganje homogene vinilne podne obloge, debljine 2 mm, na prethodno pripremljenu i izravnatu cementnu kosuljicu. Kvalitet i vrsta obloge u klasi proizvođaca "TARKETT - Eminent" ili ekvivalentno.
Podna obloga je homogeni vinilni pod sa velikim koeficijentom otpora na habanje (klasa P) i izdržljiva na hemijska sredstva za pranje i dezinfekciju.
Ukrajanje vinilne podne obloge na suvo, lepljenje na pod disperzivnim, ekoloskim lepkom (kvaliteta "MAPEI - Ultrabond ECO-350" ili ekvivalentan) - sa varenjem spojeva elektrodom u boji izabrane podne obloge. Nakon varenja spoj dovesti u idealnu ravan sa podom.
Sve podove izvesti sa zaobljenim prelazom i vertikalnim holkerima na mestu spoja sa zidom u visini od 15 cm. Završetak povijanja na zidu završiti elastičnom trakom, u boji poda (ili približno). Sav nastali otpad odneti na gradsku deponiju.
Ton i boja obloge po izboru projektanta.
Ispod ugradnih ormana i elemenata se takođe polaže vinil. Ugradne niše imaju holkere.
| Obracun po m2 izvedene povrsine poda sa holkerima (razvijena površina) | m2 | 41.064
14.09 | Nabavka, transport i montaža aluminijumskih podnih lajsni između svih prostorija sa različitim vrstama podnih obloga
Primenjuju se svugde gde je zazor veći od 1 cm i gde se ne može primeniti varenje vinilnih sastava. Lajsne su "T" profila dimenzija 15-25 / 15 mm. Montiraju se na pažljivo očišćen i usisan zazor, lepljenjem ili tiplovanjem.
Za stepenik obložen keramikom ugaona, stepenišna lajsna se obračunava kod keramičkih radova.
| Obračun po m | m | 1
14 | TOTAL. 14
16 | Gipsarski radovi
16.02 | Izrada dekorativnih i enterijerskih maski i sličnih opšava gipsanim pločama d=12,5 mm (kvalitet "Knauf GKB" ili ekvivalentan).
Ploče se postavljaju putem srafljenja na potkonstrukciju, koja je sastavljena od čeličnih pocinkovanih profila - sa istovremenim povezivanjem sa okolnim zidovima, stubovima ili drugim konstruktivnim elementima. Sastave gipsanih ploča bandažirati tj. pripremiti za finalnu obradu.
Za dvostrano zatvaranje postojećih nadsvetla pored jednostruko montiranih gips ploča, postaviti između gips ploča termoizolacionu ispunu od mineralne vune debljine cca 10 cm, u debljini novoformiranog zida. Termoizolacija je uključena u cenu.
Prilikom radova na sanaciji moguće su i druge maske i opšavi, te će se konačni obračun po ovoj poziciji utvrditi na licu mesta.
Stvarne količine verifikuje nadzor, Investitor i projektant.
| Obracun kompletnih radova po m2 (zajedno sa potkonstrukcijom, bandažiranjem i gletovanjem gipsanih sastava). | m2 | 2
16,03p | Popravka plafonskih površina (nakon rušenja zidova) sa opšavom gipsanim pločama d=12,5 mm (kvalitet "Knauf GKB" ili ekvivalentan).
Ploče se postavljaju putem srafljenja na potkonstrukciju, koja je sastavljena od čeličnih pocinkovanih profila - sa istovremenim povezivanjem sa okolnim zidovima, stubovima ili drugim konstruktivnim elementima. Sastave gipsanih ploča bandažirati tj. pripremiti za finalnu obradu.
Prilikom radova na sanaciji moguće su i druge popravke plafona (usled vlage i sl.), te će se konačni obračun po ovoj poziciji utvrditi na licu mesta.
Stvarne količine verifikuje nadzor, Investitor i projektant.
| Obracun kompletnih radova po m2 (zajedno sa potkonstrukcijom, bandažiranjem i gletovanjem gipsanih sastava). | m2 | 2.3
16 | TOTAL. 16
19 | Razni radovi
19.01 | Detalno pregledati sve sanirane površine i prostorije i izneti sav zaostali materijal, pribor, šut, razne otpatke, alat i sl. Izvrsiti završno čišćenje prostorija, sa pranjem prozora, vrata, sanitarija, keramickih plocica i podova.
| U cenu je uključeno odnošenje eventualno zaostalog smeća na deponiju. Obracun po m2 poda / plafona. | m2 | 32.28
19 | TOTAL. 19
Z.2 | REKAPITULACIJA - ARHITEKTONSKO - GRAĐEVINSKI RADOVI - ZONA 2 - Lekarske sobe
1 | UKUPNO RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI
3 | UKUPNO ZIDARSKI RADOVI
6 | UKUPNO BETONSKI RADOVI
8 | UKUPNO STOLARSKI RADOVI
11 | UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI
13 | UKUPNO MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI
14 | UKUPNO PODOPOLAGAČKI RADOVI
16 | UKUPNO GIPSARSKI RADOVI
19 | UKUPNO RAZNI RADOVI
Z.2 | TOTAL
Z 3 | ARHITEKTONSKO - GRAĐEVINSKI RADOVI - ZONA 3 - Ordinacije
1 | Radovi na rušenju i demontaži
● | PODOVI
1.01 | Uklanjanje demontažom, demoliranjem i lomljenjem svih finalnih, mekih podnih obloga (linoleum, vinaz, vinil i sl.) predviđenih za sanaciju i zamenu.
Uklanjanje izvršiti uz maksimalnu pažnju i izbegavati oštećenja cementne košuljice i okolnih zidova, kao posledice primene prekomerne sile.
Kompletne podne površine moraju biti detaljno očišćene, bez zaostalih komada, parčadi ili drugog šuta. Izvršiti ručno prikupljanje svog otpada i šuta, utovar i odvoz na deponiju.
Prostorije: I.0.1.s, I.0.37, I.0.39, I.0.41, I.0.45,
| Obracun po m2 | m2 | 31.92
● | ZIDOVI
1.07 | Uklanjanje demontažom, demoliranjem i lomljenjem svih pregradnih zidova ili delova zidova od opeke predviđenih za uklanjanje ili zamenu.
Uklanjanje izvršiti uz maksimalnu pažnju i izbegavati oštećenja okolnih zidova, plafona i podova, kao posledice primene prekomerne sile.
Obratiti pažnju i zaštititi eventualno prisutne izvode instalacija (vodovod, kanalizacija, struja, grejanje i sl.). Deo instalacija koji je u zidu koji se uklanja mora biti izmešten, a veze presečene ili izmeštene pre uklanjanja zida.
Prisutne instalacione trase u podovima i plafonima (kod uklonjenog zida) zadržati neoštećene do faze izvođenja radova na sanaciji, popravci i eventualnoj zameni trasa.
Kompletne zidne površine moraju biti detaljno očišćene, bez zaostalih komada, parčadi ili drugog šuta. Izvršiti ručno prikupljanje svog otpada i šuta, utovar i odvoz na deponiju.
| Obracun po m2 | m2 | 40.486
● | PLAFONI
1.08 | Uklanjanje - vađenje i demontaža starih plafonskih obloga (sa potkonstrukcijom).
Demontirati kompletan spušteni plafon, vađenjem ploča i ugrađenih elemenata instalacija u plafonu. Izbegavati oštećenja ploča prilikom demontaže, uklanjanja i odlaganja.
Sve ugrađene svetiljke, dojave požara i sj. i druge elemente instalacija staviti na raspolaganje investitoru.
Sve probušene, patinirane i oštećene ploče ukloniti na deponiju. Neoštećene ploče staviti na raspolaganje investitoru.
U poziciju je uključena demontaža svih elemenata spuštenog plafona, kao i pokonstrukcije. Izvršiti prikupljanje svog otpada i šuta, utovar i odvoz na deponiju - sem elemenata koje zadržava investitor.
Prostorije: sve prostorije zone 1
| Obracun po m2 | m2 | 31.92
● | STOLARIJA I BRAVARIJA
1.09 | Uklanjanje - vađenje i demontaža starih drvenih, enterijerskih vrata (sa štokom) i fiksnih nadsvetla.
Uklanjanje izvršiti uz maksimalnu pažnju i izbegavati oštećenja zida i nadvratnika, kao posledice primene prekomerne sile. Demontažu vrata izvršiti uz istovremeno podupiranje, nadzor i obezbeđenje rama.
Krila se uklanjaju skidanjem pre štoka i stavljaju se na raspolaganje investitoru (za popravku i ponovnu upotrebu). Štokovi se demontiraju nakon prethodnog štemovanja malterskih ivica, po obimu rama. Izvršiti presecanje ili odšrafljivanje ankera.
Demontažu štokova vršiti kontrolisanim izbijanjem i izvlačenjem, bez nasilnog čupanja. Ukoliko se štokovi mogu izvaditi bez većih oštećenja, moraju se povezano sa krilom staviti na raspolaganje investitoru.
U poziciju je uključena demontaža svih elemenata vrata, kao i celokupnog okova. Izvršiti prikupljanje svog otpada i šuta, utovar i odvoz na deponiju - sem elemenata koje zadržava investitor. Cena se obračunava po komadu, bez obzira na širinu krila.
Pozicije: X5, X6, X7, X8
| Obračun po komadu | kom. | 4
1 | TOTAL. 1
3 | Zidarski radovi
3.01 | Zidanje pregradnih, nekonstruktivnih zidova punom opekom, debljine d = 12 cm, u produžnom malteru razmere 1:2:6.
Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. Sve spojnice moraju biti pravilno ispunjene malterom. U visini nadvratnika izvesti horizontalne, lako armirane serklaže, visine cca 20 cm, za ukrućenje zidova.
Zidanje sa istovremenom izradom horizontalnog armirano betonskog serklaža marke MB=30, je obračunato u sklopu pozicije zajedno sa oplatom i potrebnim podupiračima. Cenom zidanja obuhvaćena je i pomoćna zidarska skela.
| Obracun radova po m2. | m2 | 43.419
3.02 | Zaziđivanje otvora različite veličine u zidovima od opeke, debljine 12cm.
Zaziđivanje raditi punom opekom u produžnom malteru 1:2:6 na mestima kako je projektom predviđeno. Potrebno je izvršiti potpuno zapunjavanje i kajlovanje zazidanih otvora.
Za bolju vezu sa postojećim zidovima potrebno je na spoju ugraditi ankere cca Ø10mm u postojeće zidove cca po 8 kom/m2. Spojeve očistiti od starog maltera.
Cenom zidanja obuhvaćena je pomoćna zidarska skela. Cenom je uzeto u obzir i da je pozicija usitnjena (po malo zaziđivanja na puno mesta). Verifikaciju količine i vrednosti radova utvrđuju zajednički investitor, nadzorni organ i projektanti.
| Obracun radova po m2. | m2 | 2.6
3.03 | Linearno popravljanje i poravnanje štemovanih mesta ("šliceva, žlebova, prosečenih zidova i sl.") i probijenih otvora manjih dimenzija i prevashodno linearnih.
Izvršiti popunjavanje i izravnanje probijanih žlebova i drugih oštećenja zidova i maltera cementnim malterom sa dodatkom frakcije sa prethodnim otprašivanjem i pačokiranjem rupa i šliceva. Manja oštećenja i neravnine sanirati produžnim malterom.
Obavezna je primena aditiva ili plastifikatora radi dobijanja adekvatnih sanacionih i reparacionih maltera. Po potrebi primeniti i PVC mrežicu radi formiranja kompaktnih sastava starog i novog. U poziciju je uključeno repariranje plitkih instalaterskih žlebova.
Cenom zidanja obuhvaćena je pomoćna zidarska skela. Cenom je uzeto u obzir i da je pozicija nekoherentnana (različita linearna popravljanja na puno mesta). Verifikaciju količine i vrednosti radova utvrđuju zajednički investitor, nadzorni organ i projektanti.
| Obracun radova po m. | m | 38.25
3.05 | Malterisanje svih novoizgrađenih unutrašnjih zidova od opeke i giter blokova produžnim malterom u dva sloja (1:2:6).
Pre malterisanja zidne površine očistiti i isprskati cementnim mlekom (pačokirati). Prvi sloj ("grund"), raditi produžnim malterom od prosejanog šljunka, tzv. "jedinice". Podlogu pokvasiti, naneti prvi sloj maltera i "narezati" ga (ohrapaviti oštrim linijama), radi boljeg prihvatanja drugog sloja.
Drugi sloj spraviti sa sitnim i čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave.
Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i „pregorevanja“. Malterisanje izvršiti do visine od min. + 5 cm (max. 10 cm) od kote spuštenog plafona.
Pozicijom su obuhvaćeni svi novoizgrađeni zidovi, zazidani otvori i popravljane površine. U cenu ulazi i pomoćna zidarska skela. Pozicijom su obuhvaćeni pripadajući ab elementi, tipa uzidanih stubova, serklaža i sl.
| Obračun po m2 stvarno izvršenog malterisanja | m2 | 92.038
3 | TOTAL.3
6 | Betonski radovi
6.02 | Izrada armirano betonskih nadvratnika i natprozornika, marke betona MB 30, oslonjenih na pripadajuće zidove.
Svi nadvratnici i natprozornici prepušteni su u odnosu na otvor po min 20 cm obostrano, a na mestima gde su vrata uz ugao zida, prepust se ankeruje u vertikalni element završetka zida. Visina nadvratnika i natprozornika je cca 20 cm. Svi nadvratnici i natprozornici formiraju se primenom fert armature bez binora.
Beton ugraditi i negovati po propisima. Pozicijom je obuhvaćena ukupna kubatura betoniranja (obračun je linearan). Posebnu pažnju obratiti na pažljivu ugradnju i vibriranje betona, kako ne bi došlo do formiranja tzv. gnezda. Sva oplata i podupirači su uključeni u cenu.
Zbog završetka zida ispod kontinualnog nadsvetla nadvratnik i završni serklaž su identični i formiraju se celom dužinom zida.
| Obračun radova po m | m | 0.7716
6.04 | Izrada nove cementne košuljice, ili popravka betoniranjem većih oštećenja postojeće cementne košuljice.
U slučaju većih površinski ili dubljih oštećenja površina cementne košuljice, prilikom demontaže postojećih podnih obloga, rušenja zidova i uklanjanja svih drugih ugrađenih elemenata u vezi sa podom izrađuje se sanaciona cementna košuljica.
Podlogu za košuljicu, pre nanošenja košuljice, očistiti ili oprati vodom, ukloniti sav eventualni šut i sl. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom i negovati je dok ne očvrsne.
Obavezna je primena aditiva za vodonepropusnost ako se vrši sanacija unutar sanitarnih čvorova. Kao aditiv primeniti kristalizator "XYPEX ADMIX C-500 NF" ili ekvivalentno.
Košuljica se formira iznad termo-zvučne izolacije poda i izliva se preko zaštitne PVC folije. Košuljicu u zavrsnoj obradi perdašiti, mašinsko fino iznivelisati i poravnati do monolitne ujednačenosti.
Nova reparaciona cementna košuljica mora imati dobru čvrstoću na pritisak - ekvivalentno MB 30. Svi spojevi i veza sa postojećom košuljicom mora biti kompaktna, bez neravnina i zazora. Finalna površina mora biti čvrsta, monolitna i solidna.
| DEBLJINA min. 5,0 cm. Obracun radova po m2. | m2 | 1.0308
6 | TOTAL.6
8 | Stolarski radovi
8.02 | D8
Nabavka, transport i ugradnja suvomontažnih unutrašnjih vrata od medijapana
Medijapan (mdf) debljine 2 x d = 6 mm je sa laminatnom-melaminskom finalnom obradom (cpl laminat). Štok je profilisani aluminijumski lim min. debljine d = 1,5 mm, u prirodnoj boji aluminijuma (ili elektrostatičko farbanje mat u tonu i boji po izboru projektanta).
Ispuna krila vrata je ekstrudirana cevasta iverica. Krila se po svim ivicima štite od krzanja ugradnjom ivične lajsne od nerđajućeg čelika (inox). Krilo ima srednju zaštitnu lajsnu od nerđajućeg lima (odbojnik) i istu zaštitu u podnožju krila.
Šarke, odbojnici, okov i svi drugi elementi vrata u svemu prema detalju, šemi i opisu pozicija stolarije datim u detaljima pozicija stolarije, u Izvođačkom arhitektonskom projektu.
Vrata se donose na gradilište kompletno fabrički (radionički) završena, sa svim elementima, zaštitno upakovana i tek na mestu ugradnje se raspakuju i ugrađuju odmah. Ugraditi fiksni deo tiplama, a šupljinu ispuniti penom za montažu štokova.
Ton i boja vrata po izboru projektanta. Obračun radova po komadu finalno urađenih i ugrađenih vrata.
Ugrađen OKOV: Šarka 4 kom. za aluminijumski štok tipa Häfele ili ekvivalentno Kvaka medicinska 180 mm Häfele 903.92.982. ili ekvivalentno Brava cilindrična klase 4 po DIN-u . (ili ekvivalentno).
| Jednokrilna vrata Dimenzije otvora 90 / 200 cm, (obrtna 90°) levih 0 + desnih 1 | kom | 1
8.05 | D9
Nabavka, transport i ugradnja suvomontažnih unutrašnjih vrata od medijapana
Medijapan (mdf) debljine 2 x d = 6 mm je sa laminatnom-melaminskom finalnom obradom (cpl laminat). Štok je profilisani aluminijumski lim min. debljine d = 1,5 mm, u prirodnoj boji aluminijuma (ili elektrostatičko farbanje mat u tonu i boji po izboru projektanta).
Ispuna krila vrata je ekstrudirana cevasta iverica. Krila se po svim ivicima štite od krzanja ugradnjom ivične lajsne od nerđajućeg čelika (inox). Krilo ima srednju zaštitnu lajsnu od nerđajućeg lima (odbojnik) i istu zaštitu u podnožju krila.
Šarke, odbojnici, okov i svi drugi elementi vrata u svemu prema detalju, šemi i opisu pozicija stolarije datim u detaljima pozicija stolarije, u Izvođačkom arhitektonskom projektu.
Vrata se donose na gradilište kompletno fabrički (radionički) završena, sa svim elementima, zaštitno upakovana i tek na mestu ugradnje se raspakuju i ugrađuju odmah. Ugraditi fiksni deo tiplama, a šupljinu ispuniti penom za montažu štokova.
Klizna šina vrata mora imati demontažnu masku radi servisa.
Ton i boja vrata po izboru projektanta. Obračun radova po komadu finalno urađenih i ugrađenih vrata.
Ugrađen OKOV: Šina sa mehanizmom za klizanje krila, graničnikom i demontažnom maskom Rukohvat Ø 40 L=450mm obostrano. Brava za klizna vrata sa cilindrom klase 4 po DIN-u (ili ekv.)
| Jednokrilna klizna vrata Dimenzije otvora 74 / 200 cm, (klizna - linearna) levih 1 + desnih 0 | kom | 1
8 | TOTAL.8
11 | Keramičarski radovi
11.02 | Postavljanje zidnih glaziranih, bojenih (bez reljefa) keramičkih pločica, I klase.
Visina oblaganja određena je predmerom radova i detaljima tehnološkog projekta, tj. prema površinskim nacrtima prostorija. Visina oblaganja mora za min. 5 cm biti iznad predviđene kote spuštenog plafona. Kod radnih površina visina oblaganja je 150 cm, tj do visine 165 cm od kote vinilnog poda.
Pločice lepiti pomocu lepka za keramičke pločice na cementnoj bazi. Pločice lepiti po sistemu spojnica na spojnicu sa minimalnom fugnom. Ugradnja ugaonih alu lajsni je uključena u cenu. Alu lajsne su u prirodnom sivo-metalik tonu (mat).
Keramičke pločice u tonu i boji po izboru projektanta, kao i slog i dimenzije pločica (od 20/20 cm do 40/40 cm). Fugovanje izvršiti fug masom u tonu i boji po izboru projektanta.
Keramičke pločice moraju biti otporne na česta pranja hemijskim sredstvima za pranje i dezinfekciju. Nakon zavrsetka polaganja pločica, celu površinu temeljno očistiti i oprati vodom.
| Obracun radova po m2 komplet sa svim fazama. | m2 | 10.9525
11 | TOTAL.11
13 | Molersko farbarski radovi
13.01 | Krečenje - dezinfekcija zidova i plafona u svim prostorijama predviđenim za adaptaciju, u visini iznad spuštenog plafona do međuspratne konstrukcije, dva puta, čistim krečnim mlekom u belo - ili dezinfekcionom antibaktericidnom bojom.
Pre bojenja izvršiti pregled svih plafona i gornjih delova zida, izvršiti čišćenje zidova i plafona i eventualno popunjavanje većih rupa, sa istovremenim obijanjem i izravnavanjem izbočina. Zbog sitnorebraste tavanice primeniti aerosolno bojenje.
U cenu je uracunata izrada, montaža i demontaža molerskih skela i podupirača.
| Obracun radova po m2 stvarno izvedenog krečenja (bez obračuna rebara) | m2 | 32.29
13.02 | Molersko gletovanje prethodno omalterisanih površina zidova i gipsanih kaskada plafona disperzivnom glet masom, u dve ruke, sa finim šmirglanjem, do potpune glatkoće.
Pre gletovanja pregledati sve površine i sanirati eventualne nepravilnosti (neravnine, pukotine, izbočine ili rupe). Pozicijom su obuhvaćene i sve gipsane obloge instalacionih kanala, koje se gletuju istovremeno sa pripadajućim zidovima.
U cenu je uracunata izrada, montaža i demontaža molerskih skela i podupirača. Cenom je obuhvaćeno šmirglanje svih gletovanih površina. Uračunato je i šmirglanje i popravka postojećih zidnih površina koje se neće ponovo gletovati.
| Obračun radova po m2 stvarno izvedenih radova | m2 | 92.038
13.03 | Bojenje svih gletovanih zidnih površina poludisperzivnom bojom, u dve ruke, sa prethodnim podlogiranjem.
Podlogiranje zida ili tzv. "grund" je uključen u cenu. Ton i boja po izboru projektanta. Ova pozicija se odnosi i na postojeće zidove koji su pripremljeni za bojenje samo sa podlogiranjem, bez novog gletovanja.
Za gipsane površine i maske: glave holšrafova minizirati, površine natopiti firnisom i kitovati fugne disperzivnim kitom. Bojiti poludisperzijom prvi put. Ispraviti disperzivnim kitom. Bojiti poludisperzivnom bojom drugi i treći put do potpune ujednačenosti.
Boja mora biti kvalitetna, I klase, ekološka i netoksične isparljivosti. Boja mora biti naneta ravnomerno i monolitno, bez tragova valjka, četke ili drugih alata.
Za pojedine prostorije i površine primeniti aditive - rastvore za uništavanje zidnih algi i plesni, tj. "algicide" (alkoholne biocidne rastvore glikola i vode ) ili ekvivalentno (bolesničke sobe).
| Obracun po m2 stvarno izvedene površine, komplet opisanih radova, zajedno sa svim fazama. | m2 | 94.5746
13 | TOTAL.13
14 | Podopolagacki radovi
14.01 | Čišćenje, ispunjavanje dilatacionih fuga na cementnim košuljicama, odgovarajućim smolama za saniranje.
Koristiti savremene, ekološke materijale (npr. "Mapei - Mapefleh AC 4" ili ekvivalentno). Sav potreban materijal (nabavka i transport) obezbeđuje izvođač radova.
U slučaju većih površinski ili dubljih oštećenja površina cementne košuljice, obavezna je izrada nove cementne košuljice, ili popravka betoniranjem - a to je zasebno obračunato u betonskim radovima.
Površina za sanaciju i popravke predviđa se do max 10 % ukupne površine vinilnog oblaganja.
| Obračun radova po m2 sanirane površine. | m | 3.23
14.02 | Nanošenje izravnavajućeg (ekološkog, disperzivnog) premaza (npr. "Mapei - Primer G" ili ekvivalentan) na svim podnim površinama predviđenim za vinilno oblaganje.
Nakon sušenja nanosi se samorazlivajuća, ravnajuća masa (npr. "Mapei - Ultraplan ECO" ili ekvivalentno) u nanosu do 3 mm - tzv "olmo" masa. Nakon sušenja ravnajuće mase izvršiti fino brušenje, čišćenje i usisavanje iste.
Sav potreban materijal (nabavka i transport) obezbeđuje izvođač radova. Sav nastali otpad odneti na deponiju.
| Obračun radova po m2 izravnate površine. | m2 | 32.29
14.03 | Lepljenje formatizera PVC lajsne u podnožju zida (ugao sa podom), radi dobijanja radijusa vinilne obloge.
Lepljenje vršiti neoprenskim, ekološkim kontakt lepkom na prethodno izravnatoj, čistoj i suvo pripremljenoj podlozi (Lepak mora biti kvaliteta "Mapei Ultrabond aqua-Contact Cork" ili ekvivalentan).
Tip i dimenzije formatizera prema standardnom programu proizvođača vinilne podne obloge. Sav materijal obezbeđuje izvođač radova. Sav nastali otpad odneti na deponiju. Obračun radova po m1.
| Obračun radova po m1. | m | 34.98
14.04 | Lepljenje PVC završne kape/lajsne na završetku vinilne obloge, u podnožju zida iznad radijusa vinilne obloge zida, na ivici sa zidom.
Lepljenje vršiti neoprenskim, ekološkim kontakt lepkom na prethodno izravnatoj, čistoj i suvo pripremljenoj podlozi (Lepak mora biti kvaliteta "Mapei Ultrabond aqua-Contact Cork" ili ekvivalentan).
Tip i dimenzije PVC završne kape prema standardnom programu proizvođača vinilne podne obloge. Sav materijal obezbeđuje izvođač radova. Sav nastali otpad odneti na deponiju.
Ton i boja završne kape po izboru projektanta.
| Obračun radova po m1. | m | 34.98
14.06 | Nabavka i polaganje homogene vinilne podne obloge, debljine 2 mm, na prethodno pripremljenu i izravnatu cementnu kosuljicu. Kvalitet i vrsta obloge u klasi proizvođaca "TARKETT - Eminent" ili ekvivalentno.
Podna obloga je homogeni vinilni pod sa velikim koeficijentom otpora na habanje (klasa P) i izdržljiva na hemijska sredstva za pranje i dezinfekciju.
Ukrajanje vinilne podne obloge na suvo, lepljenje na pod disperzivnim, ekoloskim lepkom (kvaliteta "MAPEI - Ultrabond ECO-350" ili ekvivalentan) - sa varenjem spojeva elektrodom u boji izabrane podne obloge. Nakon varenja spoj dovesti u idealnu ravan sa podom.
Sve podove izvesti sa zaobljenim prelazom i vertikalnim holkerima na mestu spoja sa zidom u visini od 15 cm. Završetak povijanja na zidu završiti elastičnom trakom, u boji poda (ili približno). Sav nastali otpad odneti na gradsku deponiju.
Ton i boja obloge po izboru projektanta.
Ispod ugradnih ormana i elemenata se takođe polaže vinil. Ugradne niše imaju holkere.
| Obracun po m2 izvedene povrsine poda sa holkerima (razvijena površina) | m2 | 39.286
14 | TOTAL.14
18 | Montažni radovi
18.03 | Nabavka i montaža akustičnog spuštenog plafona, od mineralnih ploča presvučenih absorbcionim voalom tipa "AMF Thermatex Alpha - sistem C" (ili ekvivalentno).
Dimenzije ploča su 600x600 mm, debljina 19 mm, bele boje. Plafonske ploče ravnih (SK) ivica polažu se u čeličnu potkonstrukciju širine 24 mm, obodni profil je 19/24 mm. Potkonstrukcija je u beloj boji sličnoj RAL 9010.
Ploče imaju klasu apsorpcije A (αw = 0,95) prema EN ISO 11654. Ploče su otporne na relativnu vlažnost vazduha do 95%.
Ploče treba da su otporne na relativnu vlažnost vazduha do 95%. Za vatrootpornost ploče treba da imaju domaći atest za negorivost prema JUS ISO 1182. Refleksija svetlosti oko 88%.
Plafon treba da zadovoljava klasu čistoće ISO 4.
Po pitanju energetske efikasnosti i drugih standarda plafon treba da poseduje sertifikat niskoemisionih materijala "Blue Angel".
Visina spustanja plafona prema projektu. Raster potkonstrukcije je centralno simetričan, prilagođen planu rasvete, tj. sa mogućnošću centralnog pozicioniranja svetlećih tela.
PRIMENA: Lekarske sobe, sobe za osoblje, ordinacije i sl.
| Obracun radova po m2 izvedene povrsine plafona. | m2 | 32.29
18 | TOTAL.18
19 | Razni radovi
19.01 | Detalno pregledati sve sanirane površine i prostorije i izneti sav zaostali materijal, pribor, šut, razne otpatke, alat i sl. Izvrsiti završno čišćenje prostorija, sa pranjem prozora, vrata, sanitarija, keramickih plocica i podova.
| U cenu je uključeno odnošenje eventualno zaostalog smeća na deponiju. Obracun po m2 poda / plafona. | m2 | 32.29
19 | TOTAL.19
Z 3 | REKAPITULACIJA - ARHITEKTONSKO - GRAĐEVINSKI RADOVI - ZONA 3 - Ordinacije
1 | UKUPNO RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI
3 | UKUPNO ZIDARSKI RADOVI
6 | UKUPNO BETONSKI RADOVI
8 | UKUPNO STOLARSKI RADOVI
11 | UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI
13 | UKUPNO MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI
14 | UKUPNO PODOPOLAGAČKI RADOVI
18 | UKUPNO MONTAŽNI RADOVI
19 | UKUPNO RAZNI RADOVI
Z3 | TOTAL
Z 4 | ARHITEKTONSKO - GRAĐEVINSKI RADOVI - ZONA 4 - Bolesničke sobe
1 | Radovi na rušenju i demontaži
● | PODOVI
1.01 | Uklanjanje demontažom, demoliranjem i lomljenjem svih finalnih, mekih podnih obloga (linoleum, vinaz, vinil, laminat i sl.) predviđenih za sanaciju i zamenu.
Uklanjanje izvršiti uz maksimalnu pažnju i izbegavati oštećenja cementne košuljice i okolnih zidova, kao posledice primene prekomerne sile.
Kompletne podne površine moraju biti detaljno očišćene, bez zaostalih komada, parčadi ili drugog šuta. Izvršiti ručno prikupljanje svog otpada i šuta, utovar i odvoz na deponiju.
Prostorije: 2.03, 2.05, 2.07
| Obracun po m2 | m2 | 47.96
1.02 | Uklanjanje demontažom, demoliranjem i lomljenjem svih finalnih keramičkih (tvrdih) podnih obloga predviđenih za sanaciju i zamenu.
Uklanjanje izvršiti uz maksimalnu pažnju i izbegavati oštećenja cementne košuljice i okolnih zidova, kao posledice primene prekomerne sile.
Kompletne podne površine moraju biti detaljno očišćene, bez zaostalih komada, parčadi ili drugog šuta. Izvršiti ručno prikupljanje svog otpada i šuta, utovar i odvoz na deponiju.
Prostorije: SVE osim 2.03, 2.05, 2.07
| Obracun po m2 | m2 | 107.58
● | ZIDOVI
1.06 | Uklanjanje demontažom, demoliranjem i lomljenjem svih finalnih keramičkih (tvrdih) zidnih obloga predviđenih za uklanjanje ili zamenu.
Uklanjanje izvršiti uz maksimalnu pažnju i izbegavati oštećenja zidova i podova, kao posledice primene prekomerne sile.
Obratiti pažnju i zaštiti eventualno prisutne izvode instalacija (vodovod, kanalizacija, struja, grejanje i sl.). Prisutne instalacije zadržati neoštećene do faze izvođenja radova na sanaciji, popravci i eventualnoj zameni trasa.
Kompletne zidne površine moraju biti detaljno očišćene, bez zaostalih komada, parčadi ili drugog šuta. Izvršiti ručno prikupljanje svog otpada i šuta, utovar i odvoz na deponiju.
| Obracun po m2 | m2 | 177.7752
1.07 | Uklanjanje demontažom, demoliranjem i lomljenjem svih pregradnih zidova ili delova zidova od opeke predviđenih za uklanjanje ili zamenu.
Uklanjanje izvršiti uz maksimalnu pažnju i izbegavati oštećenja okolnih zidova, plafona i podova, kao posledice primene prekomerne sile.
Obratiti pažnju i zaštititi eventualno prisutne izvode instalacija (vodovod, kanalizacija, struja, grejanje i sl.). Deo instalacija koji je u zidu koji se uklanja mora biti izmešten, a veze presečene ili izmeštene pre uklanjanja zida.
Prisutne instalacione trase u podovima i plafonima (kod uklonjenog zida) zadržati neoštećene do faze izvođenja radova na sanaciji, popravci i eventualnoj zameni trasa.
Kompletne zidne površine moraju biti detaljno očišćene, bez zaostalih komada, parčadi ili drugog šuta. Izvršiti ručno prikupljanje svog otpada i šuta, utovar i odvoz na deponiju.
| Obracun po m2 | m2 | 43.651
● | PLAFONI
1.08 | Uklanjanje - vađenje i demontaža starih plafonskih obloga (sa potkonstrukcijom).
Demontirati kompletan spušteni plafon, vađenjem ploča i ugrađenih elemenata instalacija u plafonu. Izbegavati oštećenja ploča prilikom demontaže, uklanjanja i odlaganja.
Sve ugrađene svetiljke, dojave požara i sj. i druge elemente instalacija staviti na raspolaganje investitoru.
Sve probušene, patinirane i oštećene ploče ukloniti na deponiju. Neoštećene ploče staviti na raspolaganje investitoru. Iste ploče će se vraćati prilikom radova na trasama u hodniku i delimično u sobama.
U poziciju je uključena demontaža svih elemenata spuštenog plafona, kao i pokonstrukcije. Izvršiti prikupljanje svog otpada i šuta, utovar i odvoz na deponiju - sem elemenata koje zadržava investitor.
Prostorije: sve prostorije zone 4 (sem radne baze sestara)
| Obracun po m2 | m2 | 143.95
● | STOLARIJA I BRAVARIJA
1.09 | Uklanjanje - vađenje i demontaža starih drvenih, enterijerskih vrata (sa štokom).
Uklanjanje izvršiti uz maksimalnu pažnju i izbegavati oštećenja zida i nadvratnika, kao posledice primene prekomerne sile. Demontažu vrata izvršiti uz istovremeno podupiranje, nadzor i obezbeđenje rama.
Krila se uklanjaju skidanjem pre štoka i stavljaju se na raspolaganje investitoru (za popravku i ponovnu upotrebu). Štokovi se demontiraju nakon prethodnog štemovanja malterskih ivica, po obimu rama. Izvršiti presecanje ili odšrafljivanje ankera.
Demontažu štokova vršiti kontrolisanim izbijanjem i izvlačenjem, bez nasilnog čupanja. Ukoliko se štokovi mogu izvaditi bez većih oštećenja, moraju se povezano sa krilom staviti na raspolaganje investitoru.
U poziciju je uključena demontaža svih elemenata vrata, kao i celokupnog okova. Izvršiti prikupljanje svog otpada i šuta, utovar i odvoz na deponiju - sem elemenata koje zadržava investitor. Cena se obračunava po komadu, bez obzira na širinu krila.
Pozicije: X10, X11, X12, X13, X14
| Obračun po komadu | kom. | 5
● | UGRADNI I UGRAĐENI ELEMENTI
1.11 | Uklanjanje - vađenje i demontaža starih drvenih, ugradnih ormana (sa policama) za novu ugradnju na istom mestu.
Uklanjanje izvršiti uz maksimalnu pažnju i izbegavati oštećenja zida, kao posledice primene prekomerne sile.
Krila ormana i police se uklanjaju skidanjem pre korpusa i stavljaju se na raspolaganje investitoru (za popravku i ponovnu upotrebu).
Demontažu korpusa vršiti kontrolisanim izbijanjem i izvlačenjem, bez nasilnog čupanja. Ukoliko se korpusi mogu izvaditi bez većih oštećenja, moraju se povezano sa krilom ormana staviti na raspolaganje investitoru.
U poziciju je uključena demontaža svih elemenata ugradnjih ormana, kao i celokupnog okova. Izvršiti prikupljanje svog otpada i šuta, utovar i odvoz na deponiju - sem elemenata koje zadržava investitor. Cena se obračunava po komadu povezanog ormana, bez obzira na širinu elementa.
Pozicije: 2*4 + 1*2 orm.
| Obračun po komadu | kom. | 10
1 | TOTAL.1
3 | Zidarski radovi
3.01 | Zidanje pregradnih, nekonstruktivnih zidova punom opekom, debljine d = 12 cm, u produžnom malteru razmere 1:2:6.
Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. Sve spojnice moraju biti pravilno ispunjene malterom. U visini nadvratnika izvesti horizontalne, lako armirane serklaže, visine cca 20 cm, za ukrućenje zidova.
Zidanje sa istovremenom izradom horizontalnog armirano betonskog serklaža marke MB=30, je obračunato u sklopu pozicije zajedno sa oplatom i potrebnim podupiračima. Cenom zidanja obuhvaćena je i pomoćna zidarska skela.
| Obracun radova po m2. | m2 | 111.242
3.03 | Linearno popravljanje i poravnanje štemovanih mesta ("šliceva, žlebova, prosečenih zidova i sl.") i probijenih otvora manjih dimenzija i prevashodno linearnih.
Izvršiti popunjavanje i izravnanje probijanih žlebova i drugih oštećenja zidova i maltera cementnim malterom sa dodatkom frakcije sa prethodnim otprašivanjem i pačokiranjem rupa i šliceva. Manja oštećenja i neravnine sanirati produžnim malterom.
Obavezna je primena aditiva ili plastifikatora radi dobijanja adekvatnih sanacionih i reparacionih maltera. Po potrebi primeniti i PVC mrežicu radi formiranja kompaktnih sastava starog i novog. U poziciju je uključeno repariranje plitkih instalaterskih žlebova.
Cenom zidanja obuhvaćena je pomoćna zidarska skela. Cenom je uzeto u obzir i da je pozicija nekoherentnana (različita linearna popravljanja na puno mesta). Verifikaciju količine i vrednosti radova utvrđuju zajednički investitor, nadzorni organ i projektanti.
| Obracun radova po m. | m | 43.3
3.04 | Površinsko popravljanje i poravnanje štemovanih mesta i probijenih otvora radi formiranja novih zidova, otvora i ugradnje novih ag elemenata. Ove intervencije su prevashodno površinske i obuhvataju i manje dograđene zidove ili delove zidova.
Izvršiti ravnanje probijanih otvora i drugih oštećenja zidova cementnim malterom sa dodatkom frakcije sa prethodnim otprašivanjem i pačokiranjem rupa i šliceva. Manja oštećenja i neravnine sanirati produžnim malterom.
Obavezna je primena aditiva ili plastifikatora radi dobijanja adekvatnih sanacionih i reparacionih maltera. Po potrebi primeniti i PVC mrežicu radi formiranja kompaktnih sastava starog i novog.
Cenom zidanja obuhvaćena je pomoćna zidarska skela. Cenom je uzeto u obzir i da je pozicija usitnjena (po malo popravljanja na puno mesta). Verifikaciju količine i vrednosti radova utvrđuju zajednički investitor, nadzorni organ i projektanti.
| Obracun radova po m2. | m2 | 4.013
3.05 | Malterisanje svih novoizgrađenih unutrašnjih zidova od opeke i giter blokova produžnim malterom u dva sloja (1:2:6).
Pre malterisanja zidne površine očistiti i isprskati cementnim mlekom (pačokirati). Prvi sloj ("grund"), raditi produžnim malterom od prosejanog šljunka, tzv. "jedinice". Podlogu pokvasiti, naneti prvi sloj maltera i "narezati" ga (ohrapaviti oštrim linijama), radi boljeg prihvatanja drugog sloja.
Drugi sloj spraviti sa sitnim i čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave.
Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i „pregorevanja“. Malterisanje izvršiti do visine od min. + 5 cm (max. 10 cm) od kote spuštenog plafona.
Pozicijom su obuhvaćeni svi novoizgrađeni zidovi, zazidani otvori i popravljane površine. U cenu ulazi i pomoćna zidarska skela. Pozicijom su obuhvaćeni pripadajući ab elementi, tipa uzidanih stubova, serklaža i sl.
| Obračun po m2 stvarno izvršenog malterisanja | m2 | 222.484
3 | TOTAL.3
6 | Betonski radovi
6.02 | Izrada armirano betonskih nadvratnika i natprozornika, marke betona MB 30, oslonjenih na pripadajuće zidove.
Svi nadvratnici i natprozornici prepušteni su u odnosu na otvor po min 20 cm obostrano, a na mestima gde su vrata uz ugao zida, prepust se ankeruje u vertikalni element završetka zida. Visina nadvratnika i natprozornika je cca 20 cm. Svi nadvratnici i natprozornici formiraju se primenom fert armature bez binora.
Beton ugraditi i negovati po propisima. Pozicijom je obuhvaćena ukupna kubatura betoniranja (obračun je linearan). Posebnu pažnju obratiti na pažljivu ugradnju i vibriranje betona, kako ne bi došlo do formiranja tzv. gnezda. Sva oplata i podupirači su uključeni u cenu.
| Obračun radova po m | m | 14.1
6.04 | Izrada nove cementne košuljice, ili popravka betoniranjem većih oštećenja postojeće cementne košuljice.
U slučaju većih površinski ili dubljih oštećenja površina cementne košuljice, prilikom demontaže postojećih podnih obloga, rušenja zidova i uklanjanja svih drugih ugrađenih elemenata u vezi sa podom izrađuje se sanaciona cementna košuljica.
Podlogu za košuljicu, pre nanošenja košuljice, očistiti ili oprati vodom, ukloniti sav eventualni šut i sl. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom i negovati je dok ne očvrsne.
Obavezna je primena aditiva za vodonepropusnost ako se vrši sanacija unutar sanitarnih čvorova. Kao aditiv primeniti kristalizator "XYPEX ADMIX C-500 NF" ili ekvivalentno.
Košuljica se formira iznad termo-zvučne izolacije poda i izliva se preko zaštitne PVC folije. Košuljicu u zavrsnoj obradi perdašiti, mašinsko fino iznivelisati i poravnati do monolitne ujednačenosti.
Nova reparaciona cementna košuljica mora imati dobru čvrstoću na pritisak - ekvivalentno MB 30. Svi spojevi i veza sa postojećom košuljicom mora biti kompaktna, bez neravnina i zazora. Finalna površina mora biti čvrsta, monolitna i solidna.
| DEBLJINA min. 5,0 cm. Obracun radova po m2. | m2 | 3.8072
6 | TOTAL.6
7 | Izolaterski radovi
● | Hidroizolacije
NAPOMENE
1. Zgrada je više od pola veka u konstantnoj upotrebi i prvobitno primenjeni hidroizolacioni materijali se moraju zameniti. Njihova svojstva hidroizolovanja su sa vremenom degradirana i sve nove površine na kojima se predviđaju sanitarni čvorovi se kompletno iznova hidroizoluju.
2. Izvođenje hidroizolaterskih radova mora se obaviti usaglašeno i povezano između svih predviđenih pozicija radova, radi neophodnog obezbeđenja kontinualnosti hidroizolovanja. Prekidi radova ili izvođenje radova u etapama nisu dozvoljeni - kada je reč o hidroizolovanju.
3. Svi radovi koji su od uticaja ili prethode realizaciji hidroizolovanja moraju biti kompletirani i verifikovani - pre otpočinjanja hidroizolaterskih radova. To se odnosi i na pojedine instalaterske radove. Zbog toga, kompletna koordinacija po svim fazama (i instalaterskim radovima) mora se okončati i verifikovati pre izvođenja hidroizolaterskih radova.
4. Svi radovi na rušenju i demontaži moraju biti potpuno finalizovani pre otpočinjanja hidroizolovanja, jer nikakva naknadna rušenja neće biti moguća.
5. Svi radovi na hidroizolovanju izgrađenog objekta su istovremeno i sanacioni radovi, te se moraju posmatrati usklađeno i povezano sa drugim vrstama sanacionih radova i mera primenjenih na objektu.
7.01 | Izrada sloja horizontalne hidroizolacije podova sanitarnih čvorova i higijenskih prostorija, od fleksibilnih jednokomponentih, hidroizolacionih polimera u vidu trajno elastičnih premaza (tipa Dramin "Izolit Foliflex" ili ekvivaletno).
Nanošenje polimera vrši se premazivanjem direktno na prethodno izvedenu podlogu. Premazivanje se radi u 3 ruke. Debljina hidroizolacije do cca 0,2 cm.
U prostorijama koje nemaju zidne premaze hidroizolacije sloj podne izolacije produžiti-poviti u vidu holkera na visinu cca 20 cm. Posebnu pažnju obratiti na ugaoni sastav poda i zida i izvršiti dodatni premaz ugla, nakon kompletiranja čitavog hidroizolovanja.
Kod svih tuš kada premazivanje se vrši do visine od 2 m (za sve kontaktne zidove sa tuš kadom), što je obračunato u poziciji vertikalnog hidroizolovanja.
Sa istim materijalom hidroizolaciono obraditi i sve instalacione prodore i prolaze instalacija kroz pod (međuspratnu konstrukciju) ili zidove.
Kod širokih prodora instalacija prethodno se izvrši popunjavanje otvora prodora do cevi - kompatabilnim trajnoelastičnim kitom ili penom za zaptivanje.
Podloga mora biti suva, otprašena, odmašćena, čista i ravna, bez izbočina i udubljenja... i sl. Hidroizolacija se izvodi samo u stabilno suvim metereološkim uslovima, iznad +5° C.
U poziciju su uključeni svi radovi neophodni za pravilno postavljanje i povijanje hidroizolacije, uključujući ravnanje i pripremu podloge.
| Obracun radova po m2, komplet izvedene izolacije | m2 | 50.2
7.02 | Izrada sloja vertikalne hidroizolacije zidova sanitarnih čvorova i higijenskih prostorija, od fleksibilnih jednokomponentih, hidroizolacionih polimera u vidu trajno elastičnih premaza (tipa Dramin "Izolit Foliflex" ili ekvivaletno).
Nanošenje polimera vrši se premazivanjem direktno na prethodno izvedenu podlogu. Premazivanje se radi u 3 ruke. Debljina hidroizolacije do cca 0,2 cm.
U prostorijama koje nemaju zidne premaze hidroizolacije sloj podne izolacije produžiti-poviti u vidu holkera na visinu cca 20 cm. Posebnu pažnju obratiti na ugaoni sastav poda i zida i izvršiti dodatni premaz ugla, nakon kompletiranja čitavog hidroizolovanja.
Kod svih tuš kada premazivanje se vrši do visine od 2 m (za sve kontaktne zidove sa tuš kadom). U medicinskim prostorijama gde se konstatno ispira i vlaži vazduh premazivanje se vrši do visine od 1,4 m. Ova pozicija odnosi se samo na pojedina točeća mesta, mesta izlivnika i blatex-a i sl.
Sa istim materijalom hidroizolaciono obraditi i sve instalacione prodore i prolaze instalacija kroz pod (međuspratnu konstrukciju) ili zidove.
Kod širokih prodora instalacija prethodno se izvrši popunjavanje otvora prodora do cevi - kompatabilnim trajnoelastičnim kitom ili penom za zaptivanje.
Podloga mora biti suva, otprašena, odmašćena, čista i ravna, bez izbočina i udubljenja... i sl. Hidroizolacija se izvodi samo u stabilno suvim metereološkim uslovima, iznad +5° C.
U poziciju su uključeni svi radovi neophodni za pravilno postavljanje i povijanje hidroizolacije, uključujući ravnanje i pripremu podloge.
| Obracun radova po m2, komplet izvedene izolacije | m2 | 18.666
7 | TOTAL.7
8 | Stolarski radovi
8.03 | D10
Nabavka, transport i ugradnja suvomontažnih unutrašnjih vrata od medijapana
Medijapan (mdf) debljine 2 x d = 6 mm je sa laminatnom-melaminskom finalnom obradom (cpl laminat). Štok je profilisani aluminijumski lim min. debljine d = 1,5 mm, u prirodnoj boji aluminijuma (ili elektrostatičko farbanje mat u tonu i boji po izboru projektanta).
Ispuna krila vrata je ekstrudirana cevasta iverica. Krila se po svim ivicima štite od krzanja ugradnjom ivične lajsne od nerđajućeg čelika (inox). Krilo ima srednju zaštitnu lajsnu od nerđajućeg lima (odbojnik) i istu zaštitu u podnožju krila.
Šarke, odbojnici, okov i svi drugi elementi vrata u svemu prema detalju, šemi i opisu pozicija stolarije datim u detaljima pozicija stolarije, u Izvođačkom arhitektonskom projektu.
Vrata se donose na gradilište kompletno fabrički (radionički) završena, sa svim elementima, zaštitno upakovana i tek na mestu ugradnje se raspakuju i ugrađuju odmah. Ugraditi fiksni deo tiplama, a šupljinu ispuniti penom za montažu štokova.
Ton i boja vrata po izboru projektanta. Obračun radova po komadu finalno urađenih i ugrađenih vrata.
Ugrađen OKOV: Šarka 3 kom. za aluminijumski štok tipa Häfele ili ekvivalentno Kvaka medicinska 180 mm Häfele 903.92.982. ili ekvivalentno Brava cilindrična klase 4 po DIN-u . (ili ekvivalentno).
| Jednokrilna vrata Dimenzije otvora 70 / 200 cm, (obrtna 90°) levih 1 + desnih 3 | kom | 4
8,03p | Dp
Demontaža krila, popravka i ponovna montaža unutrašnjih vrata
Postojeći štok zadržati, popraviti sve ogrebotine, pohabanost i sl. Ošmirglati i prebojiti bojom za drvo 2 puta.
Postojeća krila vrata demontirati, izvršiti popravku na isti način kao i kod štoka. Izvršiti finalno bojenje u 2 ruke.
Šarke, brava, okov i svi drugi elementi vrata se zadržavaju, sem u slučaju velikih mehaničkih oštećenja, lomova ili naprslina - kad je neophodno izvršiti zamenu. Pre konačne montaže fino podesiti vrata nivelisanjem i štelovanjem. Proveriti i podmazati bravu.
Kod zaštitnog pervajza postupiti isto kao i za štok, tj. krilo - izvršiti minimalnu, neophodnu popravku i prebojiti.
Ton i boja vrata po izboru projektanta. Obračun radova po komadu finalno urađenih i ugrađenih vrata.
Ugrađen OKOV: Postojeći se zadržava
| Jednokrilna vrata Dimenzije otvora 100 / 200 cm 5 kom. i 90/200 cm 1 kom, (obrtna 90°) levih 4 + desnih 2 | kom | 6
8.04 | D11
Nabavka, transport i ugradnja suvomontažnih, unutrašnjih, vodo-otpornih vrata od PVC-a
Primeniti savremene 5-komorne PVC profile, ispunjene PVC panelima. Boja je standardno bela. PVC paneli moraju biti potpuno zadihtovani sa profilima i vodo-otporni.
Ispuna krila vrata je otporna na vlagu, vodu i na mehaničke udare manjeg intenziteta. Dihtovanje krila je sa elastičnom gumom, bele boje. Štokovi vrata su PVC profili, bele boje. Vrata se rade sa ravnim završetkom - bez praga.
Šarke, ručke, okov i svi drugi elementi vrata u svemu prema detalju, šemi i opisu pozicija stolarije datim u detaljima pozicija stolarije, u Izvođačkom arhitektonskom projektu.
Vrata se donose na gradilište kompletno fabrički (radionički) završena, sa svim elementima, zaštitno upakovana i tek na mestu ugradnje se raspakuju i ugrađuju odmah. Ugraditi fiksni deo tiplama, a šupljinu ispuniti penom za montažu štokova.
Obračun radova po komadu finalno urađenih i ugrađenih vrata.
Ugrađen OKOV: Šarka od inox-a 3 kom. rezistetna na paru, vodu i vlagu Kvaka PVC, bele boje sa štitnikom Brava rezistetna na paru, vodu i vlagu
| Jednokrilna vrata Dimenzije otvora 70 / 200 cm, (obrtna 90°) levih 0 + desnih 2 | kom | 2
8.05 | D12
Nabavka, transport i ugradnja suvomontažnih unutrašnjih vrata od medijapana
Medijapan (mdf) debljine 2 x d = 6 mm je sa laminatnom-melaminskom finalnom obradom (cpl laminat). Štok je profilisani aluminijumski lim min. debljine d = 1,5 mm, u prirodnoj boji aluminijuma (ili elektrostatičko farbanje mat u tonu i boji po izboru projektanta).
Ispuna krila vrata je ekstrudirana cevasta iverica. Krila se po svim ivicima štite od krzanja ugradnjom ivične lajsne od nerđajućeg čelika (inox). Krilo ima zaštitno korito od nerđajućeg lima u podnožju krila.
Šarke, odbojnici, okov i svi drugi elementi vrata u svemu prema detalju, šemi i opisu pozicija stolarije datim u detaljima pozicija stolarije, u Izvođačkom arhitektonskom projektu.
Vrata se donose na gradilište kompletno fabrički (radionički) završena, sa svim elementima, zaštitno upakovana i tek na mestu ugradnje se raspakuju i ugrađuju odmah. Ugraditi fiksni deo tiplama, a šupljinu ispuniti penom za montažu štokova.
Ton i boja vrata po izboru projektanta. Obračun radova po komadu finalno urađenih i ugrađenih vrata.
Ugrađen OKOV: Šarka 3 kom. za aluminijumski štok tipa Häfele ili ekvivalentno Kvaka medicinska 180 mm Häfele 903.92.982. ili ekvivalentno Brava cilindrična klase 4 po DIN-u . (ili ekvivalentno).
| Jednokrilna vrata Dimenzije otvora 60 / 200 cm, (obrtna 90°) levih 1 + desnih 1 | kom | 2
8.07 | D14
Nabavka, transport i ugradnja suvomontažnih unutrašnjih vrata od medijapana
Medijapan (mdf) debljine 2 x d = 6 mm je sa laminatnom-melaminskom finalnom obradom (cpl laminat). Štok je profilisani aluminijumski lim min. debljine d = 1,5 mm, u prirodnoj boji aluminijuma (ili elektrostatičko farbanje mat u tonu i boji po izboru projektanta).
Ispuna krila vrata je ekstrudirana cevasta iverica. Krila se po svim ivicima štite od krzanja ugradnjom ivične lajsne od nerđajućeg čelika (inox). Krilo ima srednju zaštitnu lajsnu od nerđajućeg lima (odbojnik) i istu zaštitu u podnožju krila.
Šarke, odbojnici, okov i svi drugi elementi vrata u svemu prema detalju, šemi i opisu pozicija stolarije datim u detaljima pozicija stolarije, u Izvođačkom arhitektonskom projektu.
Vrata se donose na gradilište kompletno fabrički (radionički) završena, sa svim elementima, zaštitno upakovana i tek na mestu ugradnje se raspakuju i ugrađuju odmah. Ugraditi fiksni deo tiplama, a šupljinu ispuniti penom za montažu štokova.
Ton i boja vrata po izboru projektanta. Obračun radova po komadu finalno urađenih i ugrađenih vrata.
Ugrađen OKOV: Šarka 3 kom. za aluminijumski štok tipa Häfele ili ekvivalentno Kvaka medicinska 180 mm Häfele 903.92.982. ili ekvivalentno Ventilaciona žaluzina u podnožju krila Brava cilindrična klase 4 po DIN-u . (ili ekvivalentno).
| Jednokrilna vrata sa žaluzinom Dimenzije otvora 70 / 200 cm, (obrtna 90°) levih 1 + desnih 4 | kom | 5
8.08 | P3
Izrada i montaža enterijerskog, dvokrilnog prozora - nadsvetla, izrađenog od PVC profila.
Primeniti savremene 5-komorne PVC profile, zastakljene vakumiziranim termopan staklom. Boja je standardno bela. Zastakljivanje se vrši termoizolacionim staklom debljine d=4+15+4 mm. Međuprostor je vakuum.
Prozor se montira kao nadsvetlo u čitavoj dužini zida, ali samo unutar prostorija (u poljima ispod spuštenog plafona i iznad ab grede). Nadsvetlo ka hodniku se zadržava. Unutrašnji prostor između postojećeg i novog nadsvetla se mora očistiti i prebojiti nakon montaže.
Prozori se donose na gradilište kompletno fabrički (radionički) završeni, sa svim elementima, zaštitno upakovani i tek na mestu ugradnje se raspakuju i ugrađuju odmah. Ugraditi fiksni deo tiplama, a šupljinu ispuniti penom za montažu štokova. Zidarski otvor za prozor mora biti potpuno finalizovan i poravnat, sa ravno obrađenim ivicama.
PVC stolarija mora da poseduje sve validne ateste i garanciju. U svemu prema šemi i opisu pozicija datim u arhitektonskom projektu za izvođenje radova (PZI). Obračun radova po komadu finalno urađenih i ugrađenih prozora.
Ugrađen OKOV: NEMA
| Enterijerski dvokrilni prozor - nadsvetlo Dimenzije zid. otvora 182 / 60 cm (fiksno - bez otvaranja) | kom | 4
8.09 | P4
Izrada i montaža enterijerskog, jednokrilnog prozora - nadsvetla, izrađenog od PVC profila.
Primeniti savremene 5-komorne PVC profile, zastakljene vakumiziranim termopan staklom. Boja je standardno bela. Zastakljivanje se vrši termoizolacionim staklom debljine d=4+15+4 mm. Međuprostor je vakuum.
Prozor se montira kao nadsvetlo u čitavoj dužini zida, ali samo unutar prostorija (u poljima ispod spuštenog plafona i iznad ab grede). Nadsvetlo ka hodniku se zadržava. Unutrašnji prostor između postojećeg i novog nadsvetla se mora očistiti i prebojiti nakon montaže.
Prozori se donose na gradilište kompletno fabrički (radionički) završeni, sa svim elementima, zaštitno upakovani i tek na mestu ugradnje se raspakuju i ugrađuju odmah. Ugraditi fiksni deo tiplama, a šupljinu ispuniti penom za montažu štokova. Zidarski otvor za prozor mora biti potpuno finalizovan i poravnat, sa ravno obrađenim ivicama.
PVC stolarija mora da poseduje sve validne ateste i garanciju. U svemu prema šemi i opisu pozicija datim u arhitektonskom projektu za izvođenje radova (PZI). Obračun radova po komadu finalno urađenih i ugrađenih prozora.
Ugrađen OKOV: NEMA
| Enterijerski jednokrilni prozor - nadsvetlo Dimenzije zid. otvora 110 / 60 cm (fiksno - bez otvaranja) | kom | 5
8.1 | P5
Izrada i montaža enterijerskog, jednokrilnog prozora - nadsvetla, izrađenog od PVC profila.
Primeniti savremene 5-komorne PVC profile, zastakljene vakumiziranim termopan staklom. Boja je standardno bela. Zastakljivanje se vrši termoizolacionim staklom debljine d=4+15+4 mm. Međuprostor je vakuum.
Prozor se montira kao nadsvetlo u čitavoj dužini zida, ali samo unutar prostorija (u poljima ispod spuštenog plafona i iznad ab grede). Nadsvetlo ka hodniku se zadržava. Unutrašnji prostor između postojećeg i novog nadsvetla se mora očistiti i prebojiti nakon montaže.
Prozori se donose na gradilište kompletno fabrički (radionički) završeni, sa svim elementima, zaštitno upakovani i tek na mestu ugradnje se raspakuju i ugrađuju odmah. Ugraditi fiksni deo tiplama, a šupljinu ispuniti penom za montažu štokova. Zidarski otvor za prozor mora biti potpuno finalizovan i poravnat, sa ravno obrađenim ivicama.
PVC stolarija mora da poseduje sve validne ateste i garanciju. U svemu prema šemi i opisu pozicija datim u arhitektonskom projektu za izvođenje radova (PZI). Obračun radova po komadu finalno urađenih i ugrađenih prozora.
Ugrađen OKOV: NEMA
| Enterijerski jednokrilni prozor - nadsvetlo Dimenzije zid. otvora 120 / 60 cm (fiksno - bez otvaranja) | kom | 3
8 | TOTAL.8
11 | Keramičarski radovi
11.01 | Postavljanje podnih protivkliznih, glaziranih, bojenih (bez reljefa) keramičkih pločica, I klase.
Pločice su sa povišenom otpornosti na habanje i udar, lepljene pomocu lepka za keramičke pločice na cementnoj bazi. Pločice lepiti po sistemu spojnica na spojnicu sa minimalnom fugnom.
Keramičke pločice u tonu i boji po izboru projektanta, kao i slog i dimenzije pločica (od 20/20 cm do 40/40 cm). Fugovanje izvršiti fug masom u tonu i boji po izboru projektanta.
Keramičke pločice moraju biti otporne na česta pranja hemijskim sredstvima za pranje i dezinfekciju. Nakon zavrsetka polaganja pločica, celu površinu temeljno očistiti i oprati vodom.
| Obracun radova po m2 komplet sa svim fazama. | m2 | 34.61
11.02 | Postavljanje zidnih glaziranih, bojenih (bez reljefa) keramičkih pločica, I klase.
Visina oblaganja određena je predmerom radova i detaljima tehnološkog projekta, tj. prema površinskim nacrtima prostorija. Visina oblaganja mora za min. 5 cm biti iznad predviđene kote spuštenog plafona. Kod radne baze sestara visina oblaganja je do parapeta prozora (190 cm).
Pločice lepiti pomocu lepka za keramičke pločice na cementnoj bazi. Pločice lepiti po sistemu spojnica na spojnicu sa minimalnom fugnom. Ugradnja ugaonih alu lajsni je uključena u cenu. Alu lajsne su u prirodnom sivo-metalik tonu (mat).
Keramičke pločice u tonu i boji po izboru projektanta, kao i slog i dimenzije pločica (od 20/20 cm do 40/40 cm). Fugovanje izvršiti fug masom u tonu i boji po izboru projektanta.
Keramičke pločice moraju biti otporne na česta pranja hemijskim sredstvima za pranje i dezinfekciju. Nakon zavrsetka polaganja pločica, celu površinu temeljno očistiti i oprati vodom.
| Obracun radova po m2 komplet sa svim fazama. | m2 | 256.201
11 | TOTAL.11
13 | Molersko farbarski radovi
13.01 | Krečenje - dezinfekcija zidova i plafona u svim prostorijama predviđenim za adaptaciju, u visini iznad spuštenog plafona do međuspratne konstrukcije, dva puta, čistim krečnim mlekom u belo - ili dezinfekcionom antibaktericidnom bojom.
Pre bojenja izvršiti pregled svih plafona i gornjih delova zida, izvršiti čišćenje zidova i plafona i eventualno popunjavanje većih rupa, sa istovremenim obijanjem i izravnavanjem izbočina. Zbog sitnorebraste tavanice primeniti aerosolno bojenje.
U cenu je uracunata izrada, montaža i demontaža molerskih skela i podupirača.
| Obracun radova po m2 stvarno izvedenog krečenja (bez obračuna rebara) | m2 | 143.95
13.02 | Molersko gletovanje prethodno omalterisanih površina zidova i gipsanih kaskada plafona disperzivnom glet masom, u dve ruke, sa finim šmirglanjem, do potpune glatkoće.
Pre gletovanja pregledati sve površine i sanirati eventualne nepravilnosti (neravnine, pukotine, izbočine ili rupe). Pozicijom su obuhvaćene i sve gipsane obloge instalacionih kanala, koje se gletuju istovremeno sa pripadajućim zidovima.
U cenu je uracunata izrada, montaža i demontaža molerskih skela i podupirača. Cenom je obuhvaćeno šmirglanje svih gletovanih površina. Uračunato je i šmirglanje i popravka postojećih zidnih površina koje se neće ponovo gletovati.
| Obračun radova po m2 stvarno izvedenih radova | m2 | 135.028
13.03 | Bojenje svih gletovanih zidnih površina poludisperzivnom bojom, u dve ruke, sa prethodnim podlogiranjem.
Podlogiranje zida ili tzv. "grund" je uključen u cenu. Ton i boja po izboru projektanta. Ova pozicija se odnosi i na postojeće zidove koji su pripremljeni za bojenje samo sa podlogiranjem, bez novog gletovanja.
Za gipsane površine i maske: glave holšrafova minizirati, površine natopiti firnisom i kitovati fugne disperzivnim kitom. Bojiti poludisperzijom prvi put. Ispraviti disperzivnim kitom. Bojiti poludisperzivnom bojom drugi i treći put do potpune ujednačenosti.
Boja mora biti kvalitetna, I klase, ekološka i netoksične isparljivosti. Boja mora biti naneta ravnomerno i monolitno, bez tragova valjka, četke ili drugih alata.
Za pojedine prostorije i površine primeniti aditive - rastvore za uništavanje zidnih algi i plesni, tj. "algicide" (alkoholne biocidne rastvore glikola i vode ) ili ekvivalentno (bolesničke sobe).
| Obracun po m2 stvarno izvedene površine, komplet opisanih radova, zajedno sa svim fazama. | m2 | 292.2335
13,03p | Bojenje svih zadržanih, postojećih plafonskih površina poludisperzivnom bojom, u dve ruke, sa prethodnim podlogiranjem.
Podlogiranje zida ili tzv. "grund" je uključen u cenu. Ton i boja po izboru projektanta. Ova pozicija se odnosi i na postojeće plafone koji su pripremljeni za bojenje samo sa podlogiranjem, bez novog gletovanja.
Za gipsane površine i maske: glave holšrafova minizirati, površine natopiti firnisom i kitovati fugne disperzivnim kitom. Bojiti poludisperzijom prvi put. Ispraviti disperzivnim kitom. Bojiti poludisperzivnom bojom drugi i treći put do potpune ujednačenosti.
Boja mora biti kvalitetna, I klase, ekološka i netoksične isparljivosti. Boja mora biti naneta ravnomerno i monolitno, bez tragova valjka, četke ili drugih alata.
Za pojedine prostorije i površine primeniti aditive - rastvore za uništavanje zidnih algi i plesni, tj. "algicide" (alkoholne biocidne rastvore glikola i vode ) ili ekvivalentno (bolesničke sobe).
| Obracun po m2 stvarno izvedene površine, komplet opisanih radova, zajedno sa svim fazama. | m2 | 11.59
13 | TOTAL.13
14 | Podopolagacki radovi
14.01 | Čišćenje, ispunjavanje dilatacionih fuga na cementnim košuljicama, odgovarajućim smolama za saniranje.
Koristiti savremene, ekološke materijale (npr. "Mapei - Mapefleh AC 4" ili ekvivalentno). Sav potreban materijal (nabavka i transport) obezbeđuje izvođač radova.
U slučaju većih površinski ili dubljih oštećenja površina cementne košuljice, obavezna je izrada nove cementne košuljice, ili popravka betoniranjem - a to je zasebno obračunato u betonskim radovima.
Površina za sanaciju i popravke predviđa se do max 10 % ukupne površine vinilnog oblaganja.
| Obračun radova po m2 sanirane površine. | m | 11.87
14.02 | Nanošenje izravnavajućeg (ekološkog, disperzivnog) premaza (npr. "Mapei - Primer G" ili ekvivalentan) na svim podnim površinama predviđenim za vinilno oblaganje.
Nakon sušenja nanosi se samorazlivajuća, ravnajuća masa (npr. "Mapei - Ultraplan ECO" ili ekvivalentno) u nanosu do 3 mm - tzv "olmo" masa. Nakon sušenja ravnajuće mase izvršiti fino brušenje, čišćenje i usisavanje iste.
Sav potreban materijal (nabavka i transport) obezbeđuje izvođač radova. Sav nastali otpad odneti na deponiju.
| Obračun radova po m2 izravnate površine. | m2 | 118.74
14.03 | Lepljenje formatizera PVC lajsne u podnožju zida (ugao sa podom), radi dobijanja radijusa vinilne obloge.
Lepljenje vršiti neoprenskim, ekološkim kontakt lepkom na prethodno izravnatoj, čistoj i suvo pripremljenoj podlozi (Lepak mora biti kvaliteta "Mapei Ultrabond aqua-Contact Cork" ili ekvivalentan).
Tip i dimenzije formatizera prema standardnom programu proizvođača vinilne podne obloge. Sav materijal obezbeđuje izvođač radova. Sav nastali otpad odneti na deponiju. Obračun radova po m1.
| Obračun radova po m1. | m | 100.34
14.04 | Lepljenje PVC završne kape/lajsne na završetku vinilne obloge, u podnožju zida iznad radijusa vinilne obloge zida, na ivici sa zidom.
Lepljenje vršiti neoprenskim, ekološkim kontakt lepkom na prethodno izravnatoj, čistoj i suvo pripremljenoj podlozi (Lepak mora biti kvaliteta "Mapei Ultrabond aqua-Contact Cork" ili ekvivalentan).
Tip i dimenzije PVC završne kape prema standardnom programu proizvođača vinilne podne obloge. Sav materijal obezbeđuje izvođač radova. Sav nastali otpad odneti na deponiju.
Ton i boja završne kape po izboru projektanta.
| Obračun radova po m1. | m | 100.34
14.06 | Nabavka i polaganje homogene vinilne podne obloge, debljine 2 mm, na prethodno pripremljenu i izravnatu cementnu kosuljicu. Kvalitet i vrsta obloge u klasi proizvođaca "TARKETT - Eminent" ili ekvivalentno.
Podna obloga je homogeni vinilni pod sa velikim koeficijentom otpora na habanje (klasa P) i izdržljiva na hemijska sredstva za pranje i dezinfekciju.
Ukrajanje vinilne podne obloge na suvo, lepljenje na pod disperzivnim, ekoloskim lepkom (kvaliteta "MAPEI - Ultrabond ECO-350" ili ekvivalentan) - sa varenjem spojeva elektrodom u boji izabrane podne obloge. Nakon varenja spoj dovesti u idealnu ravan sa podom.
Sve podove izvesti sa zaobljenim prelazom i vertikalnim holkerima na mestu spoja sa zidom u visini od 15 cm. Završetak povijanja na zidu završiti elastičnom trakom, u boji poda (ili približno). Sav nastali otpad odneti na gradsku deponiju.
Ton i boja obloge po izboru projektanta.
Ispod ugradnih ormana i elemenata se takođe polaže vinil. Ugradne niše imaju holkere.
| Obracun po m2 izvedene povrsine poda sa holkerima (razvijena površina) | m2 | 138.808
14.09 | Nabavka, transport i montaža aluminijumskih podnih lajsni između svih prostorija sa različitim vrstama podnih obloga
Primenjuju se svugde gde je zazor veći od 1 cm i gde se ne može primeniti varenje vinilnih sastava. Lajsne su "T" profila dimenzija 15-25 / 15 mm. Montiraju se na pažljivo očišćen i usisan zazor, lepljenjem ili tiplovanjem.
Za stepenik obložen keramikom ugaona, stepenišna lajsna se obračunava kod keramičkih radova.
| Obračun po m | m | 6.3
14 | TOTAL.14
16 | Gipsarski radovi
16.03 | Oblaganje instalacionih kanala i šahtova gipsanim, vodo-otpornim pločama d=12,5 mm (kvalitet "KNAUF Aquapanel" ili ekvivalentan).
Ploče se postavljaju putem srafljenja na potkonstrukciju, koja je sastavljena od čeličnih pocinkovanih profila.
Prodori instalacija u kanalima kroz međuspratnu konstrukciju i PP sektore se izvode sa ispunom od protivpožarne mineralne (kamene) vune, fabrički presvučene alu folijom, nasipne gustine 50-60 kg/m3, debljine cca. d=3 cm (kvalitet "Knauf KR M" ili ekvivalentan) - sa istovremenom parnom branom.
Sastave gipsanih ploča bandažirati tj. pripremiti za finalnu obradu. Prilikom radova na sanaciji i trasiranja instalacija moguće su i eventualno druge trase, te će se konačni obračun po ovoj poziciji utvrditi na licu mesta.
Stvarne količine verifikuje nadzor, Investitor i projektant.
| Obracun kompletnih radova po m2 (zajedno sa potkonstrukcijom, PP zaptivanjem, bandažiranjem i gletovanjem gipsanih sastava). | m2 | 22.32
16 | TOTAL.16
18 | Montažni radovi
18,02 | Nabavka i montaža spuštenog plafona od mineralnih ploča "AMF Thermatex Feinstratos - sistem C" (ili ekvivalentno).
Dimenzije ploča su 600x600 mm, debljina 15 mm, bele boje. Plafonske ploče ravnih (SK) ivica, polažu se u čeličnu potkonstrukciju širine 24 mm, obodni profil je 19/24 mm. Potkonstrukcija je u beloj boji sličnoj RAL 9010.
Zvučna izolacija plafona iznosi D n,c,w = 34 dB prema EN 20140-9.
Ploče treba da su otporne na relativnu vlažnost vazduha do 95%. Za vatrootpornost ploče treba da imaju domaći atest za negorivost prema JUS ISO 1182. Refleksija svetlosti oko 88%.
Po pitanju energetske efikasnosti i drugih standarda plafon treba da poseduje sertifikat niskoemisionih materijala "Blue Angel".
Visina spustanja plafona prema projektu. Raster potkonstrukcije je centralno simetričan, prilagođen planu rasvete, tj. sa mogućnošću centralnog pozicioniranja svetlećih tela.
PRIMENA: kupatila, sanitarni čvorovi, prostorije za nečisto i sl.
| Obracun radova po m2 izvedene povrsine plafona. | m2 | 34.61
18,04 | Nabavka i montaža spuštenog plafona, od mineralnih ploča sa antibaktericidnom završnom obradom tipa " AMF Hygena - sistem C" (ili ekvivalentno).
Dimenzije ploča su 600x600 mm, debljina 15 mm, bele boje. Plafonske ploče ravnih (SK) ivica polažu se u čeličnu potkonstrukciju širine 24 mm, obodni profil je 19/24 mm. Potkonstrukcija je u beloj boji sličnoj RAL 9010.
Plafonske ploče su fabrički bojene antibaktericidnom bojom koja sprečava razvoj bakterija i gljiva po površini plafona. Za vatrootpornost ploče treba da imaju domaći atest za negorivost prema JUS ISO 1182. Refleksija svetlosti oko 88%.
Plafon treba da zadovoljava klasu čistoće ISO 4.
Po pitanju energetske efikasnosti i drugih standarda plafon treba da poseduje sertifikat niskoemisionih materijala "Blue Angel".
Visina spustanja plafona prema projektu. Raster potkonstrukcije je centralno simetričan, prilagođen planu rasvete, tj. sa mogućnošću centralnog pozicioniranja svetlećih tela.
PRIMENA: Poluintenzivna nega, bolesničke sobe i sl.
| Obracun radova po m2 izvedene povrsine plafona. | m2 | 107.15
18,05 | Nabavka i montaža spuštenog plafona od mineralnih ploča "AMF Thermatex Feinstratos - sistem C" (ili ekvivalentno).
Dimenzije ploča su 600x600 mm, debljina 15 mm, bele boje. Plafonske ploče ravnih (SK) ivica, polažu se u čeličnu potkonstrukciju širine 24 mm, obodni profil je 19/24 mm. Potkonstrukcija je u beloj boji sličnoj RAL 9010.
Zvučna izolacija plafona iznosi D n,c,w = 34 dB prema EN 20140-9.
Ploče treba da su otporne na relativnu vlažnost vazduha do 95%. Za vatrootpornost ploče treba da imaju domaći atest za negorivost prema JUS ISO 1182. Refleksija svetlosti oko 88%.
Po pitanju energetske efikasnosti i drugih standarda plafon treba da poseduje sertifikat niskoemisionih materijala "Blue Angel".
Visina spustanja plafona prema projektu. Raster potkonstrukcije je centralno simetričan, prilagođen planu rasvete, tj. sa mogućnošću centralnog pozicioniranja svetlećih tela.
PRIMENA: sanacija i popravka plafona na I spratu ispod sanitarnih čvorova - u zoni 4
| Obracun radova po m2 izvedene povrsine plafona. | m2 | 34.61
18 | TOTAL.18
19 | Razni radovi
19.01 | Detalno pregledati sve sanirane površine i prostorije i izneti sav zaostali materijal, pribor, šut, razne otpatke, alat i sl. Izvrsiti završno čišćenje prostorija, sa pranjem prozora, vrata, sanitarija, keramickih plocica i podova.
| U cenu je uključeno odnošenje eventualno zaostalog smeća na deponiju. Obracun po m2 poda / plafona. | m2 | 32.28
19 | TOTAL.19
Z 4 | REKAPITULACIJA - ARHITEKTONSKO - GRAĐEVINSKI RADOVI - ZONA 4 - Bolesničke sobe
1 | UKUPNO RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI
3 | UKUPNO ZIDARSKI RADOVI
6 | UKUPNO BETONSKI RADOVI
7 | UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI
8 | UKUPNO STOLARSKI RADOVI
11 | UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI
13 | UKUPNO MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI
14 | UKUPNO PODOPOLAGAČKI RADOVI
16 | UKUPNO GIPSARSKI RADOVI
18 | UKUPNO MONTAŽNI RADOVI
19 | UKUPNO RAZNI RADOVI
Z 4 | TOTAL
1 | REKAPITULACIJA - ARHITEKTONSKO - GRAĐEVINSKI RADOVI
Z1 | UKUPNO SVI RADOVI (total Z1) - Poluintenzivna nega I sprat
Z2 | UKUPNO SVI RADOVI (total Z2) - Lekarske sobe I sprat
Z3 | UKUPNO SVI RADOVI (total Z3) - Ordinacije I sprat
Z4 | UKUPNO SVI RADOVI (total Z4) - Bolesničke sobe II sprat
TOTAL svih radova (zone 1 - 4)
Iznos PDV-a 20%
UKUPNA CENA SA PDV-om
3 | VODOVOD I KANALIZACIJA
I SPRAT
1. | INSTALACIJE VODOVODA
1 | Nabavka i montaža plastočnih (Peštan) cevi tipa fluidterm sa svim potrebnim fazonskim komadima (fitinzima) na cevnoj mreži. U cenu ulazi razmeravanje, sečenje, montaža, dezinfekcija i ispiranje:
| Ø 20mm | m | 30
2 | Nabavka i montaža propusnih ventila sa unutrašnjim navojem i to
-telo ventila sa nadgradnjom
| Ø 20mm | kom. | 26
EK ventil 1/2-1/2
| Ø 15-15mm | kom. | 3
EK ventil 1/2-3/8
| Ø 15-10mm | kom. | 3
3 | Toplotna izolacija slobodno vođenih cevi u instalacionim kanalima penastim izolatorom tipa ''armaflex'', ''plamaflax' i dr.
Obračunato po m.
| Ø 20mm | m | 15
TOTAL.1
2. | INSTALACIJE KANALIZACIJE
1 | Nabavka i montaža PVC kanalizacionih cevi zajedno sa odgovarajućim fazonskim komadima proizvođača ''Peštan'' Aranđelovac. Cevi se montiraju kačenjem o konstrukciju u strogo projektovanom padu od 2%. Pod ovom pozicijom podrazumeva se i zaptivni materijal za spojeve cevi. Obračun po m gotovog cevovoda.
| Ø 50mm | m | 10
| Ø 75mm | m | 2
| Ø 110mm | m | 8
2 | Nabavka i montaža podnih vertikalnih slivnika sa plastičnim kućištem i hromiranom rešetkom. Obračun za kompletmontiran slivnik.
| Ø 50mm | kom | 8
TOTAL.2
3. | SANITARNI UREĐAJI
1 | Nabavka i montaža umivaonika. Pod ovom pozicijom podrazumeva se umivaonik i odvodna armatura. Obračun za komplet montiran umivaonik.
| 60x40 | kom | 8
2 | Nabavka i montaža komplet WC šolje tipa Baltik. Pod ovom pozicijom podrazumeva se WC šolja sa izlivom, vodokotlić, spojne i ispirne cevi i poklopac WC šolje od PVC-a. Obračun za komplet montiran WC.
| -Tip ''Baltik'' | kom | 3
3 | Nabavka i montaža tuš kade. Pod ovom pozicijom podrazumeva se kada, odlivno prelivna armatura i vratanca za kadu (20x20)
| 80x80 | kom | 2
TOTAL.3
4. | SANITARNA ARMATURA
1 | Nabavka i ugradnja zidne izlivne baterije (mešaljke) za toplu i hladnu vodu sa pokretnim izlivom za sudoper. | kom | 3
2 | Nabavka i ugradnja zidne izlivne baterije za hladnu i toplu vodu za umivaonik. | kom | 7
3 | Nabavka i ugradnja senzorske izlivne baterije za hladnu i toplu vodu za umivaonik. | kom | 1
4 | Nabavka i ugradnja zidne izlivne baterija (mešaljke) za toplu i hladnu vodu sa pokretnim izlivom i fleksibilnim crevom i tušem za kadu. | kom | 2
TOTAL.4
5 | SANITARNA GALANTERIJA
1 | Nabavka i montaža ogledala 600x750mm sa metal hromiranim okvirom. | kom | 8
2 | Nabavka i montaža police - etažera, dimenzija 600x120mm. | kom | 8
3 | Nabavka i montaža nosača tekstilnih peškira, dimenzija 300x100x300mm. | kom | 5
4 | Nabavka i montaža nosača papirnih peškira, dimenzija 300x100x300mm. | kom | 11
5 | Nabavka i montaža zidnog garderobnog nosača, dimenzija 100x100x50mm. | kom | 4
6 | Nabavka i montaža zidnog rukohvata, dimenzija 600x70mm. | kom | 6
7 | Nabavka i montaža zavese za tuš kabinu sa nosačem. | kom | 2
8 | Nabavka i montaža nosača za WC rolo papira, dimenzija 120x120mm. | kom | 3
9 | NOSAČ POSUDE ZA TEČNI SAPUN SA DOZATOROM Standardna primena u svim sredinama i prostorijama gde je ukazana potreba za doziranom, ekonomičnom i jednostavnom upotrebom tečnog sapuna. Zapremina boce 1000 ml prema važećim EU standardima. Mogućnost podešavanja doziranja je od 1 do 3 ml Istiskivanje sapuna je ručno ili laktom. Nosač boce – dozatora izradjen je od materijala odpornim na dezinfekciona sredstva. DIMENZIJE: 13x10x22 cm | kom | 11
10 | NOSAČ POSUDE ZA DEZINFEKCIONO SREDSTVO SA DOZATOROM Standardna primena u svim sredinama i prostorijama gde je ukazana potreba za doziranom, ekonomičnom i jednostavnom upotrebom dezinfekcionog sredstva. Zapremina boce 1000 ml prema važećim EU stanardima. Mogućnost podešavanja doziranje je od 1-3 ml. Istiskivanje dezinfekcione tečnosti je ručno ili laktom. Nosač boce – dozator izradjen je od materijala odpornim na dezinfekciona sredstva. DIMENZIJE: 13x10x22 cm | kom | 15
11 | Nabavka i montaža fena za sušenje kose sa držačem u zidu i haubom, dimenzija 300x300x200mm. | kom | 2
TOTAL.5
II SPRAT
1. | INSTALACIJE VODOVODA
1 | Nabavka i montaža plastočnih (Peštan) cevi tipa fluidterm sa svim potrebnim fazonskim komadima (fitinzima) na cevnoj mreži. U cenu ulazi razmeravanje, sečenje, montaža, dezinfekcija i ispiranje:
| Ø 20mm | m | 50
2 | Nabavka i montaža propusnih ventila sa unutrašnjim navojem i to
-telo ventila sa nadgradnjom
| Ø 20mm | kom. | 28
EK ventil 1/2-1/2
| Ø 15-15mm | kom. | 1
EK ventil 1/2-3/8
| Ø 15-10mm | kom. | 7
3 | Toplotna izolacija slobodno vođenih cevi u instalacionim kanalima penastim izolatorom tipa ''armaflex'', ''plamaflax' i dr.
Obračunato po m.
| Ø 20mm | m | 25
TOTAL. 1
2. | INSTALACIJE KANALIZACIJE
1 | Nabavka i montaža PVC kanalizacionih cevi zajedno sa odgovarajućim fazonskim komadima proizvođača ''Peštan'' Aranđelovac. Cevi se montiraju kačenjem o konstrukciju u strogo projektovanom padu od 2%. Pod ovom pozicijom podrazumeva se i zaptivni materijal za spojeve cevi. Obračun po m gotovog cevovoda.
| Ø 50mm | m | 20
| Ø 75mm | m | 7
| Ø 110mm | m | 15
2 | Nabavka i montaža podnih vertikalnih slivnika sa plastičnim kućištem i hromiranom rešetkom. Obračun za kompletmontiran slivnik.
| Ø 50mm | kom | 9
TOTAL. 2:
3. | SANITARNI UREĐAJI
1 | Nabavka i montaža umivaonika. Pod ovom pozicijom podrazumeva se umivaonik i odvodna armatura. Obračun za komplet montiran umivaonik.
| 60x40 | kom | 9
2 | Nabavka i montaža komplet WC šolje tipa Baltik. Pod ovom pozicijom podrazumeva se WC šolja sa izlivom, vodokotlić, spojne i ispirne cevi i poklopac WC šolje od PVC-a. Obračun za komplet montiran WC.
| Tip ''Simplon'' | kom | 2
| Tip ''Baltik'' | kom | 5
3 | Nabavka i montaža komplet pisoara. Pod ovom pozicijom podrazumeva se pisoar sa izlivom, spojne i ispirne cevi. Obračun za komplet montiran posoar.
|  | kom | 1
4 | Nabavka i montaža tuš kade. Pod ovom pozicijom podrazumeva se kada, odlivno prelivna armatura i vratanca za kadu (20x20)
| 80x80 | kom | 4
TOTAL. 3:
4. | SANITARNA ARMATURA
1 | Nabavka i ugradnja zidne izlivne baterije (mešaljke) za toplu i hladnu vodu sa pokretnim izlivom za sudoper. | kom | 1
2 | Nabavka i ugradnja izlivne baterije za hladnu i toplu vodu izlivom za umivaonik. | kom | 9
3 | Nabavka i ugradnja zidne izlivne baterija (mešaljke) za toplu i hladnu vodu sa pokretnim izlivom i fleksibilnim crevom i tušem za kadu. | kom | 4
TOTAL.4:
5 | SANITARNA GALANTERIJA
1 | Nabavka i montaža ogledala 600x750mm sa metal hromiranim okvirom. | kom | 9
2 | Nabavka i montaža police - etažera, dimenzija 600x120mm. | kom | 9
3 | Nabavka i montaža nosača tekstilnih peškira, dimenzija 300x100x300mm. | kom | 5
4 | Nabavka i montaža nosača papirnih peškira, dimenzija 300x100x300mm. | kom | 10
5 | Nabavka i montaža zidnog garderobnog nosača, dimenzija 100x100x50mm. | kom | 11
6 | Nabavka i montaža zidnog rukohvata, dimenzija 600x70mm. | kom | 14
7 | Nabavka i montaža zavese za tuš kabinu sa nosačem. | kom | 4
8 | Nabavka i montaža nosača za WC rolo papira, dimenzija 120x120mm. | kom | 7
9 | NOSAČ POSUDE ZA TEČNI SAPUN SA DOZATOROM Standardna primena u svim sredinama i prostorijama gde je ukazana potreba za doziranom, ekonomičnom i jednostavnom upotrebom tečnog sapuna. Zapremina boce 1000 ml prema važećim EU standardima. Mogućnost podešavanja doziranja je od 1 do 3 ml Istiskivanje sapuna je ručno ili laktom. Nosač boce – dozatora izradjen je od materijala odpornim na dezinfekciona sredstva. DIMENZIJE: 13x10x22 cm | kom | 12
10 | NOSAČ POSUDE ZA DEZINFEKCIONO SREDSTVO SA DOZATOROM Standardna primena u svim sredinama i prostorijama gde je ukazana potreba za doziranom, ekonomičnom i jednostavnom upotrebom dezinfekcionog sredstva. Zapremina boce 1000 ml prema važećim EU stanardima. Mogućnost podešavanja doziranje je od 1-3 ml. Istiskivanje dezinfekcione tečnosti je ručno ili laktom. Nosač boce – dozator izradjen je od materijala odpornim na dezinfekciona sredstva. DIMENZIJE: 13x10x22 cm | kom | 8
11 | Nabavka i montaža fena za sušenje kose sa držačem u zidu i haubom, dimenzija 300x300x200mm. | kom | 4
TOTAL. 5 :
REKAPITULACIJA I SPRAT
1 | INSTALACIJE VODOVODA
2 | INSTALACIJE KANALIZACIJE
3 | SANIOTARNI UREĐAJI
4 | SANITARNA ARMATURA
5 | SANITARNA GALANTERIJA
REKAPITULACIJA II SPRAT
1 | INSTALACIJE VODOVODA
2 | INSTALACIJE KANALIZACIJE
3 | SANIOTARNI UREĐAJI
4 | SANITARNA ARMATURA
5 | SANITARNA GALANTERIJA
3 | REKAPITULACIJA I + II SPRAT -Vodovod i kanalizacija
1 | INSTALACIJE VODOVODA
2 | INSTALACIJE KANALIZACIJE
3 | SANIOTARNI UREĐAJI
4 | SANITARNA ARMATURA
5 | SANITARNA GALANTERIJA
TOTAL svih radova
Iznos PDV-a 20%
UKUPNA CENA SA PDV-om
4 | ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE (JAKA STRUJA)
I | RAZVODNI ORMANI
1. | Postojeći razvodni orman RO-PIN
Postojeći razvodni orman RO-PIN se sastoji iz dva dela, i to deo za mrežno napajanje (povezan na distributvnu NN mrežu), deo za napajanje preko ormana dizelelektričnog agregata. Delovi su potpuno odvojeni. U orman RO-PIN ugraditi sledeću elektro opremu:
deo za mrežno napajanje
1 x grebenasti prekidač 4G63-10-U
1 x automatski prekidač (osigurač) Multi 9 C60N 6A, C, 1P
7 x automatski prekidač (osigurač) Multi 9 C60N 10A, C, 1P
27 x automatski prekidač (osigurač) Multi 9 C60N 16A, C, 1P
1 x automatski prekidač (osigurač) Multi 9 C60N 16A, C, 3P
2 x LS-FI, B, 10A/30mA/A, 2P
2 x LS-FI, B, 16A/30mA/A, 2P
– natpisne pločice, redne stezaljke, materijal za ožičenje i ostali sitan montažni materijal.
deo za napajanje preko dizel električnog agregata
1 x grebenasti prekidač 4G40-10-U
9 x automatski prekidač (osigurač) Multi 9 C60N 6A, C, 1P
3 x automatski prekidač (osigurač) Multi 9 C60N 10A, C, 1P
17 x automatski prekidač (osigurač) Multi 9 C60N 16A, C, 1P
1 x Kontaktor CT 2P, 16A, 2NO
1 x Bistabilni rele, 6A, 230V
– natpisne pločice, redne stezaljke, materijal za ožičenje i ostali sitan montažni materijal.
| Komplet | kom | 1
2. | Postojeći razvodni orman RO-S 13/14
Postojeći razvodni orman RO-S 13/14 se sastoji iz dva dela, i to deo za mrežno napajanje (povezan na distributvnu NN mrežu), deo za napajanje preko ormana dizelelektričnog agregata. Delovi su potpuno odvojeni. U orman RO-PIN ugraditi sledeću elektro opremu:
deo za mrežno napajanje
1 x grebenasti prekidač 4G25-10-U
1 x automatski prekidač (osigurač) Multi 9 C60N 6A, C, 1P
1 x automatski prekidač (osigurač) Multi 9 C60N 10A, C, 1P
15 x automatski prekidač (osigurač) Multi 9 C60N 16A, C, 1P
– natpisne pločice, redne stezaljke, materijal za ožičenje i ostali sitan montažni materijal.
deo za napajanje preko dizel električnog agregata
1 x grebenasti prekidač 4G25-10-U
1 x automatski prekidač (osigurač) Multi 9 C60N 6A, C, 1P
1 x automatski prekidač (osigurač) Multi 9 C60N 10A, C, 1P
4 x automatski prekidač (osigurač) Multi 9 C60N 16A, C, 1P
– natpisne pločice, redne stezaljke, materijal za ožičenje i ostali sitan montažni materijal.
U istom ormanu formirati deo za napajanje preko uređaja za neprekidno napajanje UPS
1 x grebenasti prekidač 4G25-10-U
8 x automatski prekidač (osigurač) Multi 9 C60N 16A, C, 1P
– natpisne pločice, redne stezaljke, materijal za ožičenje i ostali sitan montažni materijal.
| Komplet | kom | 1
3. | Postojeći razvodni orman RO-I/D
Postojeći razvodni orman RO-I/D se sastoji iz dva dela, i to deo za mrežno napajanje (povezan na distributvnu NN mrežu), deo za napajanje preko ormana dizelelektričnog agregata. Delovi su potpuno odvojeni. U orman RO-PIN ugraditi sledeću elektro opremu:
deo za mrežno napajanje
1 x grebenasti prekidač 4G25-10-U
1 x automatski prekidač (osigurač) Multi 9 C60N 6A, C, 1P
2 x automatski prekidač (osigurač) Multi 9 C60N 10A, C, 1P
12 x automatski prekidač (osigurač) Multi 9 C60N 16A, C, 1P
– natpisne pločice, redne stezaljke, materijal za ožičenje i ostali sitan montažni materijal.
deo za napajanje preko dizel električnog agregata
1 x grebenasti prekidač 4G25-10-U
3 x automatski prekidač (osigurač) Multi 9 C60N 6A, C, 1P
1 x automatski prekidač (osigurač) Multi 9 C60N 10A, C, 1P
6 x automatski prekidač (osigurač) Multi 9 C60N 16A, C, 1P
– natpisne pločice, redne stezaljke, materijal za ožičenje i ostali sitan montažni materijal.
| Komplet | kom | 1
4. | Postojeći razvodni orman RO-HOD
Postojeći razvodni orman RO-HOD se sastoji iz dva dela, i to deo za mrežno napajanje (povezan na distributvnu NN mrežu), deo za napajanje preko ormana dizelelektričnog agregata. Delovi su potpuno odvojeni. U orman RO-PIN ugraditi sledeću elektro opremu:
deo za mrežno napajanje
1 x grebenasti prekidač 4G25-10-U
1 x automatski prekidač (osigurač) Multi 9 C60N 10A, C, 1P
12 x automatski prekidač (osigurač) Multi 9 C60N 16A, C, 1P
– natpisne pločice, redne stezaljke, materijal za ožičenje i ostali sitan montažni materijal.
deo za napajanje preko dizel električnog agregata
1 x grebenasti prekidač 4G25-10-U
1 x automatski prekidač (osigurač) Multi 9 C60N 6A, C, 1P
1 x automatski prekidač (osigurač) Multi 9 C60N 10A, C, 1P
6 x automatski prekidač (osigurač) Multi 9 C60N 16A, C, 1P
2 x LS-FI, B, 10A/30mA/A, 2P
– natpisne pločice, redne stezaljke, materijal za ožičenje i ostali sitan montažni materijal.
| Komplet | kom | 1
5. | Postojeći razvodni orman RO-BS
Postojeći razvodni orman RO-BS se sastoji iz dva dela, i to deo za mrežno napajanje (povezan na distributvnu NN mrežu), deo za napajanje preko ormana dizelelektričnog agregata. Delovi su potpuno odvojeni. U orman RO-PIN ugraditi sledeću elektro opremu:
deo za mrežno napajanje
1 x grebenasti prekidač 4G63-10-U
6 x automatski prekidač (osigurač) Multi 9 C60N 10A, C, 1P
34 x automatski prekidač (osigurač) Multi 9 C60N 16A, C, 1P
2 x LS-FI, B, 10A/30mA/A, 2P
2 x LS-FI, B, 16A/30mA/A, 2P
– natpisne pločice, redne stezaljke, materijal za ožičenje i ostali sitan montažni materijal.
deo za napajanje preko dizel električnog agregata
1 x grebenasti prekidač 4G40-10-U
16 x automatski prekidač (osigurač) Multi 9 C60N 6A, C, 1P
3 x automatski prekidač (osigurač) Multi 9 C60N 10A, C, 1P
19 x automatski prekidač (osigurač) Multi 9 C60N 16A, C, 1P
– natpisne pločice, redne stezaljke, materijal za ožičenje i ostali sitan montažni materijal.
| Komplet | kom | 1
6. | Isporuka automatski prekidač (osigurač) Multi 9 C60N 20A, C, 3P i ugradnja u postojeći GRO sa spajanjem kabla. | kom | 5
7. | Isporuka automatski prekidač (osigurač) Multi 9 C60N 25A, C, 3P i ugradnja u postojeći GRO sa spajanjem kabla. | kom | 3
8. | Isporuka 1 x osigurač-rastavljač NV00, 3P, 50A i ugradnja u postojeći GRO sa spajanjem kabla. | kom | 2
9. | Demontaža postojeće elektro opreme iz razvodnih ormana na objektu i predaja istih investiroru. | pauš. | 1
I | TOTAL . I
II. | NAPAJANJE
1. | Isporuka i ugradnja kablovskih regala, komplet sa nosačima i drugim priborom za montažu. Svi PNK kanali su vatrotporni u trajanju od 90min.
| PNK 100 | m | 120
2. | Isporuka i ugradnja iznad spuštenog plafona plastičnih bezhalogenih kanalica POK. Komplet sa vijcima i drugim priborom.
| 16x16mm | m | 40
| 20x25mm | m | 35
| 60x50mm | m | 20
II | TOTAL . II
III. | INSTALACIJA PROVODNIKA
1. | Isporučiti sav potreban materijal (bez svetiljki) i kompletno izvesti instalaciju sijaličnih mesta i monofaznih ventilatora. Instalaciju izvesti sa vodovima tipa N2XH, položenim u PNK kanale i u zid ispod maltera (20% trase). Vodovi su:
| N2XH 2x1,5 mm² | m | 28
| N2XH 3x1,5 mm² | m | 565
2. | Isporučiti sav potreban materijal i kompletno izvesti instalaciju senzor baterije kod lavaboa. Instalaciju izvesti sa vodovima tipa N2XH, položenim u PNK kanale i u zid ispod maltera (10% trase). Vodovi su:
| N2XH 3x1,5 mm² | m | 30
3. | Isporučiti sav potreban materijal i kompletno izvesti instalaciju sijaličnih mesta do zidnih i plafonskog instalacionog kanala. Instalaciju izvesti sa vodovima tipa N2XH J, položenim u PNK kanale i u zid ispod maltera (10% trase). Vodovi su:
| N2XH J 3x1,5 mm² | m | 350
4. | Isporučiti sav potreban materijal i kompletno izvesti instalaciju monofaznih ŠUKO priključnica i ostalih monofaznih priključaka, vodovima tipa N2XH položenim u PNK kanale i u zid ispod maltera (20% trase). Vodovi su:
| N2XH 3x2,5 mm² | m | 650
5. | Isporučiti sav potreban materijal i kompletno izvesti instalaciju monofaznih ŠUKO priključnica za priključak baktericidne svetiljke, vodovima tipa N2XH položenim u PNK kanale i u zid ispod maltera (20% trase). Vodovi su:
| N2XH 3x1,5 mm² | m | 120
6. | Isporučiti sav potreban materijal i kompletno izvesti instalaciju napajanja zidni i plafonski instalacioni kanala, vodovima tipa N2XH položenim u PNK kanale i u zid ispod maltera (20% trase). Vodovi su:
| N2XH 3x2,5 mm² | m | 950
7. | Isporučiti sav potreban materijal i kompletno izvesti instalaciju napajanja uređaja Blateksa, vodovima tipa N2XH položenim u PNK kanale i u zid ispod maltera (20% trase). Vodovi su:
| N2XH 5x2,5 mm² | m | 30
8. | Isporučiti sav potreban materijal i kompletno izvesti instalaciju napajanja uređaja rekuperaione jedinice sistem 2, vodovima tipa N2XH položenim u PNK kanale i u zid ispod maltera (10% trase). Vodovi su:
| N2XH J 3x2,5 mm² | m | 12
9. | Isporučiti sav potreban materijal i kompletno izvesti instalaciju povezivanja rekuperaionih jedinica i kontrolera na zidu, vodovima tipa LiHCH 3x2x0,8 položenim u PNK kanale i u instalacione nesagorive cevi položene u zid ispod maltera. | m | 22
10. | Isporučiti sav potreban materijal i kompletno izvesti instalaciju za izjednačavanje potencijala provodnikom tipa P Y 1x... mm². Provodnik se postavlja od instalacione kutije za izjednačavanje potencijala (KIP) ili najbližeg razvodnog ormana do mesta spajanja sa metalnim masama kao što su cevi za vodovod i grejanje, PNK regali, zidni i plafonski instalacioni kanali metalna bravarija itd. Samo spajanje provodnika i metalnih masa izvesti sa obujmicama ili sa papučicama.
| P Y 1x4 mm² | m | 60
| P Y 1x6 mm² | m | 40
| P Y 1x10 mm² | m | 340
III. | TOTAL . III
IV. | PRATEĆA OPREMA I UREĐAJI
1. | Isporučiti, montirati u zid u unapred postavljenu instalacionu kutiju (doznu) i povezati modularni jednopolni prekidač 10A, 1M, sa maskom bele boje. Komplet sa doznom i ostalim priborom. | kom | 14
2. | Isporučiti, montirati u zid u unapred postavljenu instalacionu kutiju (doznu) 2M i povezati modularni 2 x jednopolni prekidač 10A, 2M, sa maskom bele boje. Komplet sa doznom i ostalim priborom. | kom | 7
3. | Isporučiti, montirati u zid u unapred postavljenu instalacionu kutiju (doznu) 3M i povezati modularni 3 x jednopolni prekidač 10A, 4M, sa maskom bele boje. Komplet sa doznom i ostalim priborom. | kom | 15
4. | Isporučiti, montirati u zid u unapred postavljenu instalacionu kutiju (doznu) 5M i povezati modularni 5xjednopolni prekidač 10A, 5M, sa maskom bele boje. Komplet sa doznom i ostalim priborom. | kom | 2
5. | Isporučiti, montirati u zid u unapred postavljenu instalacionu kutiju (doznu) i povezati modularni taster za rasvetu 10A, 1M, sa maskom bele boje. Komplet sa doznom i ostalim priborom. | kom | 3
6. | Isporučiti, montirati u zid u unapred postavljenu instalacionu kutiju (doznu) tip DZ2001 (PME) i povezati prekidač za baktericidne svetiljke tipa PR2001 (PME). Komplet sa doznom i ostalim priborom. | kom | 6
7. | Isporučiti, montirati u zid u unapred postavljenu instalacionu kutiju (doznu) 2M i povezati monofazna priključnica, 16A, 2M, bele boje. Komplet sa doznom i ostalim priborom. | kom | 37
8. | Isporučiti, montirati u zid u unapred postavljenu instalacionu kutiju (doznu) 4M i povezati 2 x monofazna priključnica, 16A, 4M, bele boje. Komplet sa doznom i ostalim priborom. | kom | 4
9. | Isporučiti i ugraditi u zid razvodnu kutiju 100x100mm. Kutija se ugrađuje iza zidni i plafonski instalacioni kanala za dovod kablova. | kom | 18
IV. | TOTAL . IV
V. | SVETILJKE
1. | Na označenim mestima na tavanici isporučiti i postaviti odgovarajuće tipove svetiljki sa sijalicama ili fluo cevima sa potrebnom opremom za vešanje svetiljki sa povezivanjem i ispitivanjem i to:
| S1- PETRIDIS 270203 LSV 364xT16 14W 63W IP54 nadgradna | kom | 10
| S2-PETRIDIS 582203 LSP 404xT16 14W 63W IP54 ugradna M600 | kom | 52
| S3-PETRIDIS LUNA ROUND 235 2xTC-D/G24d-3 26W 55W IP44 ugradna | kom | 27
| S4-PETRIDIS 48883+400301 TUBO 220 FLUO SB 2xTC-D/G24d-3 26W 55W IP54 nadgradna | kom | 5
| S5-PETRIDIS 90403 SLOTLIGHT WW 1xT16 24W 26.5W zidna asimetrična | kom | 13
| S6-OLYMPIA ELECTRONICS GR-936/15L-180 LED 6.7W 3h IP650 | kom | 14
| BS-BAKTERICIDNA SVETILJKA SA ZAŠTITOM I PROTOČNIM VAZDUHOM | kom | 6
V. | TOTAL . V
VI. | ZIDNI INSTALACIONI KANALI
1. | INSTALACIONI KANAL U FUNKCIJI KONTROLNOG PULTA-B3100 ili odgovarajući (PME, LeGrand i sl) | kom | 1
2. | ZIDNI INSTALACIONI KANAL U FUNKCIJI RADNE POVRŠINE-B3101ili odgovarajući (PME, LeGrand i sl) | kom | 1
3. | INSTALACIONI KANAL SA ŠINAMA ZA NOŠENJE UREDJAJA I ODVOJENOM DIREKTNOM, INDIREKTNOM I NADZORNOM SVETILJKOM SA PODNO PLAFONSKIM UKRUĆENJEM-B3102 ili odgovarajući (PME, LeGrand i sl) | kom | 4
4. | ZIDNI INSTALACIONI KANAL SA ŠINAMA ZA NOŠENJE UREDJAJA I ODVOJENOM DIREKTNOM, INDIREKTNOM I NADZORNOM SVETILJKOM -B3103 ili odgovarajući (PME, LeGrand i sl) | kom | 0
5. | ZIDNA ŠINA ZA NOŠENJE UREĐAJA I PRIBORA-B3104 ili odgovarajući | kom | 0
6. | ZIDNI INSTALACIONI KANAL U FUNKCIJI RADNE POVRŠINE ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE -B3105 ili odgovarajući (PME, LeGrand i sl) | kom | 1
7. | ZIDNI INSTALACIONI KANAL U FUNKCIJI RADNE POVRŠINE, ZA MEDICINSKE POTREBE SA KORITOM-B3106 ili odgovarajući (PME, LeGrand i sl) | kom | 1
8. | ZIDNI INSTALACIONI KANAL U FUNKCIJI RADNE POVRŠINE, ZA MEDICINSKE POTREBE SA KORITOM-B3107 ili odgovarajući (PME, LeGrand i sl) | kom | 1
9. | ZIDNI MODULNI SET SLABE I JAKE STRUJE-B3600 ili odgovarajući | kom | 10
10. | ZIDNI MODULNI TV SET SLABE I JAKE STRUJE-B3650 ili odgovarajući | kom | 2
11. | ZIDNI ENERGETSKI SET-B4500 ili odgovarajući | kom | 1
12. | ZIDNI INSTALACIONI KANAL SA DIREKTNOM, INDIREKTNOM, NADZORNOM SVETILJKOM I ŠINOM ZA NOŠENJE UREDJAJA -B3200 ili odgovarajući (PME, LeGrand i sl) | kom | 3
13. | ZIDNA ŠINA ZA NOŠENJE UREĐAJA I PRIBORA-B3201ili odgovarajući | kom | 3
14. | ZIDNI INSTALACIONI KANAL SA DIREKTNOM, INDIREKTNOM, NADZORNOM SVETILJKOM I ŠINOM ZA NOŠENJE UREDJAJA -B3202 ili odgovarajući | kom | 2
15. | ZIDNA ŠINA ZA NOŠENJE UREĐAJA I PRIBORA-B3203 ili odgovarajući | kom | 2
16. | ZIDNI INSTALACIONI KANAL SA DIREKTNOM, INDIREKTNOM, NADZORNOM SVETILJKOM I ŠINOM ZA NOŠENJE UREDJAJA -B3204 ili odgovarajući | kom | 2
17. | ZIDNI INSTALACIONI KANAL SA ŠINAMA ZA NOŠENJE UREDJAJA I ODVOJENOM DIREKTNOM, INDIREKTNOM I NADZORNOM SVETILJKOM -B3205 | kom | 2
18. | INSTALACIONI KANAL U FUNKCIJI RADNE POVRŠINE ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE-B3206 ili odgovarajući (PME, LeGrand i sl) | kom | 1
19. | ZIDNI MODULNI SET SLABE I JAKE STRUJE-B3600 ili odgovarajući (PME, LeGrand i sl) | kom | 1
20. | ZIDNI MODULARNI TV SET SLABE I JAKE STRUJE-B3650 ili odgovarajući | kom | 6
VI. | TOTAL . VI
VII | MERENJA, ISPITIVANJA I PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
1. | Demontaža postojeće elektro opreme i instalacija na objektu i predaja istih investiroru. | pauš. | 1
2. | Merenje od strane ovlaštene i licencirane firme za davanje ispitni listova.
*merenje otpora uzemljivača
*merenje neprekidnosti zaštitnog provodnika(glavnog i pomoćnog)
*provera ekvipotencijalizacije
*provera sistema zaštite od napona dodira
*ostala potrebna merenja koja traži Opštinska Komisija za tehnički pregled.
| Komplet | kom | 1
3. | Izrada projekta izvedenog stanja.
| Komplet | kom | 1
VII | TOTAL . VII
4 | REKAPITULACIJA ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE (JAKA STRUJA)
I. | RAZVODNI ORMANI
II. | NAPOJNI KABLOVI
III. | INSTALACIJA PROVODNIKA
IV. | PRATEĆA OPREMA I UREĐAJI
V | SVETILJKE
VI | ZIDNI INSTALACIONI KANALI
VII | MERENJE I ZAVRŠNI RADOVI
TOTAL svih radova
Iznos PDV-a 20%
UKUPNA CENA SA PDV-om
5 | TELEKOMUNIKACIONE I SIGNALNE INSTALACIJE (SLABA STRUJA)
I | SISTEM BOLNIČKE SIGNALIZACIJE
1.1 Funkcionalni opis sistema
Projektovan je sistem bolničke signalizacije za prvi sprat (polu-intenzivna nega) i drugi sprat (klasična nega). Na prvom spratu (sistem 1) obezbeđena je svetlosno-zvučna signalizacija poziva pacijenata sa kreveta i iz mokrih čvorova. Sa svakog kreveta i iz mokrog čvora pacijent može da uputi poziv, dežurno osoblje na centralnom panelu, koji se nalazi na sestrinskom pultu, prepoznaje lokaciju sa koje je upućen poziv; a razrešenje poziva može da se izvrši jedino na mestu sa koga je upućen. Ispred ulaza bolesničkih soba, koje nisu u vidnom polju dežurne sestre, nalaze se signalne lampe; pa u slučaju ovih poziva može da interveniše i drugo osoblje koje se nalazi u objektu. Na drugom spratu (sistem 2) obezbeđena je svetlosno-zvučna signalizacija poziva i govorna komunikacija pacijent-sestra. Kod ovog sistema svakom pacijentu pripada ručni set, za govornu komunikaciju i paljenje/gašenje direktnog svetla. U mokrim čvorovima postoje potezni SOS tasteri za upućivanje SOS poziva, a ispred ulaznih vrata signalna lampa za signalizaciju postojanja poziva i indikaciju vrste poziva. Dežurno osoblje na sestrinskom pultu koje se nalazi u prostoriji baza sestara na ekranu osetljivom na dodir dobija informaciju o mestu odakle je upućen poziv. U slučaju da je poziv upućen iz mokrog čvora (SOS poziv) obaveza je dežurnog osoblja da hitno interveniše i razrešenje obavi sa mesta odakle je nastao poziv, a u slučaju da je poziv nastao sa kreveta, dežurno osoblje može da obavi razgovor sa pacijentom i ako to nije neophodno, da bez odlaska na mesto odakle je nastao poziv, razreši poziv na sestrinskom pultu, preko ekrana osetljivog na dodir. Neophodno je da isporučen i ugrađen sistem bolničke signalizacije pored ispunjavanja svih gore opisanih funkcionalnih zahteva bude u saglasnosti sa sledećim standardima: EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; EN 61000-3-2; EN 60950-1 i DIN VDE 0834-1
1.2 Predmer
SISTEM 1
1 | Isporuka i montaža Centralnog panela bolničke signalizacije, tip CP 2034 ili ekvivalentno koji obezbeđuje: - svetlosno-zvučnu prezentaciju poziva - prikaz poziva po prioritetu i vremenu pristizanja - vođenje protokola pozivanja - isčitavanje događaja na ekranu osetljivom na dodir | kom. | 1
2 | Isporuka i montaža Napojne jedinice, tip NJ 2011 ili ekvivalentno, koja obezbeđuje jednosmerni napon napajanja svih elemenata sistema. Neophodno je da napojna jedinica bude sertifikovana za primenu u medicinskim ustanovama saglasno standardima: EN 60601-1; EN 60601-1-2 | kom. | 1
3 | Isporuka i montaža Pozivno-razrešne kombinacije, PRK 2042 ili ekvivalentno koja se montira u sastav bolesničkog seta i obezbeđuje: - poziv medicinskom osoblju sa indikacijom da je poziv registrovan - razrešenje poziva sa indikacijom da je razrešenje izvršeno - paljenje/gašenje direktnog svetla | kom. | 8
4 | Isporuka i montaža Ručnog seta, tip RS 2003, koji se priključuje na Pozivno-razrešnu kombinaciju i obezbeđuje: - Poziv dežurnog osoblja sa indikacijom da je poziv registrovan - Paljenje/gašenje direktnog svetla | kom. | 8
5 | Isporuka i montaža Sobnog terminala, tip ST 2002 ili ekvivalentno koji se montira ispred ulaza u WC/kupatilo i obezbeđuje: - prijem i prosleđivanje poziva od WC/kupatila do centralnog panela - paljenje/gašenje signalne lampe - poziv sestra-sestra sa indikacijom da je poziv registrovan - razrešenje poziva sa indikacijom da je poziv razrešen | kom. | 1
6 | Isporuka i montaža Poteznog SOS tastera, tip SOS 2000 ili ekvivalentno, koji se montira u WC/kupatilo između tuš kabine i WC šolje na visini cca 2,1m od poda i obezbeđuje urgentni SOS poziv. | kom. | 2
7 | Isporuka i montaža Sobne signalne lampe, tip SSL 2002 ili ekvivalentno, koja se montira iznad ulaznih vrata u bolesničku sobu i obezbeđuje sledeću signalizaciju: - blinkajuće upaljena crvena boja-urgentni SOS poziv - blinkajuće upaljena zelena boja-poziv sestra-sestra | kom. | 2
8 | Isporuka i polaganje kabla N2XH-J 3x1,5mm² od Razvodnog ormara UPS-a do Napojne jedinice | m. | 15
9 | Isporuka i polaganje kabla JH(St)H 3x2x0,6 od Sestrinskog pulta do Pozivno-razrešnih kombinacija i Sobnih terminala (BUS) | m. | 80
10 | Isporuka i polaganje kabla JH(St)H 2x2x0,6 za povezivanje Sobnih signalnih lampi i Sobnih terminala | m. | 7
11 | Isporuka i polaganje kabla JH(St)H 1x2x0,6 od Poteznih SOS tastera do Sobnih terminala | m. | 8
12 | Završna montaža, ispitivanje, puštanje u rad i programiranje sistema | pauš.
13 | Primopredaja sistema i obuka osoblja za ispravno korišćenje | pauš.
14 | Izrada projekta izvedenog objekta | pauš.
SISTEM 2
15 | Isporuka i montaža Sestrinskog pulta, tip SP 2021, koji se montira na radnu površinu u bazi sestara i obezbeđuje: - svetlosno-zvučnu prezentaciju poziva - prikaz poziva po prioritetu i vremenu pristizanja - vođenje protokola pozivanja - isčitavanje događaja na ekranu osetljivom na dodir - uspostavljanje i obavljanje govorne komunikacije sa pacijentima | kom. | 1
16 | Isporuka i montaža Napojne jedinice, tip NJ 2011 ili ekvivalentno, koja obezbeđuje jednosmerni napon napajanja svih elemenata sistema. Neophodno je da napojna jedinica bude sertifikovana za primenu u medicinskim ustanovama saglasno standardima: EN 60601-1; EN 60601-1-2 | kom. | 1
17 | Isporuka i montaža Sobnog terminala sa alfanumeričkim displejem, tip ST 2010 ili ekvivalentno, koji obezbeđuje: - prijem informacija sa kreveta i iz WC/kupatila i komunikaciju sa sestrinskim pultom - prijavljivanje dežurnog osoblja da se nalazi u odgovarajućoj prostoriji - preusmeravanje poziva iz drugih prostorija na prostoriju u kojoj se nalazi dežurno osoblje sa prikazom poziva na alfanumeričkom displeju - poziv sestra-sestra sa indikacijom da je poziv registrovan - razrešenje poziva sa indikacijom da je poziv razrešen | kom. | 5
18 | Isporuka i montaža Ručnog seta, tip RS 2001, koji se priključuje na Priključni terminal, koji je sastavni deo bolničkog seta i obezbeđuje: - Poziv dežurnog osoblja sa indikacijom da je poziv registrovan - Paljenje gašenje direktnog svetla - Govornu komunikaciju pacijent/dežurno osoblje | kom. | 16
19 | Isporuka i montaža Sobnog terminala, tip ST 2002 ili ekvivalentno koji se montira ispred ulaza u WC/kupatilo i obezbeđuje: - prijem i prosleđivanje poziva od WC/kupatila do centralnog panela - paljenje/gašenje signalne lampe - poziv sestra-sestra sa indikacijom da je poziv registrovan - razrešenje poziva sa indikacijom da je poziv razrešen | kom. | 2
20 | Isporuka i montaža Poteznog SOS tastera, tip SOS 2000 ili ekvivalentno, koji se montira u WC/kupatilo između tuš kabine i WC šolje na visini cca 2,1m od poda i obezbeđuje - urgentni SOS poziv. | kom. | 7
21 | Isporuka i montaža Sobne signalne lampe, tip SSL 2002 ili ekvivalentno, koja se montira iznad ulaznih vrata u bolesničku sobu ili posebnu jedinicu WC/kupatilo i obezbeđuje sledeću signalizaciju: - blinkajuće upaljena crvena boja-urgentni SOS poziv - ujednačena upaljena crvena boja-običan poziv sa kreveta - blinkajuće upaljena zelena boja-poziv sestra-sestra - ujednačena upaljena zelena boja-prisutnost dežurnog osoblja u prostoriji | kom. | 7
22 | Isporuka i polaganje kabla N2XH-J 3x1,5mm² od razvodnog ormara UPS-a do napojne jedinice | m. | 15
23 | Isporuka i polaganje kabla JH(St)H 3x2x0,6 i JH(St)H 2x2x0,8 (BUS) od Sestrinskog pulta do Sobnih terminala ST 2010 (BUS) | m. | 60
24 | Isporuka i polaganje kabla JH(St)H 3x2x0,6 od Sestrinskog pulta do Sobnih terminala ST 2002 | m. | 8
25 | Isporuka i polaganje kabla JH(St)H 2x2x0,8 za povezivanje Sobnih signalnih lampi i Sobnih terminala | m. | 35
26 | Isporuka i polaganje kabla JH(St)H 1x2x0,8 za povezivanje Poteznih SOS tastera i Sobnih terminala | m. | 35
27 | Isporuka i polaganje kabla UTP cat 5e od Priključnih terminala do Sobnog teminala | m. | 140
28 | Završna montaža, ispitivanje, puštanje u rad i programiranje sistema | pauš.
29 | Primopredaja sistema i obuka osoblja za ispravno korišćenje | pauš.
30 | Izrada projekta izvedenog objekta | pauš.
I | TOTAL (1 do 30)
IV | SISTEM AUTOMATSKE DOJAVE POŽARA
4.1 Funkcionalni opis sistema
U okviru kompleksa IPB postoji sistem automatske dojave požara. Predmetni objekti koji se adaptiraju, na I i II spratu, su uključeni u postojeći sistem. U prostorijama I i II sprata projektovani su elementi za dojavu požara, optički detektori sa ugradnju na plafon ili u spušten plafon sa paralelnim indikatorima, gde su neophodni. Paralelni indikatori se postavljaju na ulazu u bolesničke sobe. Kompleta oprema mora biti od proizvođača Bentel i uklapa se u postojeći sistem. Neophodno je da isporučen i ugrađen sistem bolničke signalizacije pored ispunjavanja svih gore opisanih funkcionalnih zahteva bude u saglasnosti sa sledećim standardima: EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; EN 61000-3-2; EN 60950-1 i DIN VDE 0834-1
4.2 Predmer
ISPORUKA I UGRADNJA OPREME ZA DOJAVU POŽARA
1. | Postojeća mikroprocesorska adresabilna centrala za signalizaciju požara tip 2xELIND DSL 128 u portirnici | kom. | 0
2. | Konvencionalni optički detektor dima sa podnožjem, tip 601P Bentel. Javljač poseduje VdS atest i zadovoljava standard EN 54-7 i EN 54-5. Javljač treba da poseduje Potvrdu o usaglašenosti sa zahtevima ”Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti” (Sl. glasnik RS, 13/2010), izdatu od strane domaćeg imenovanog tela. da radi kao optički javljač požara. | kom. | 17
3. | Konvencionalni ručni javljač požara za unutrašnju montažu tip MCP200CS Bentel, koji se sastoji od kućišta javljača za montažu na zid sa zaštitnim plastičnim poklopcem, mikroprekidača zaštićenog prednjim staklom, priključnih klema. Stepen zaštite: IP 24. Dimenzije ŠxVxD: 98,8x96,6x39,6 mm. Javljač treba da zadovoljava standard EN 54-11 i da poseduje Potvrdu o usaglašenosti sa zahtevima ”Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti” (Sl. glasnik RS, 13/2010), izdatu od strane domaćeg imenovanog tela. | kom. | 1
4 | Konvencionalna alarmna sirena za unutrašnju montažu, u IP21 zaštiti, potrošnja 135mA, napajanje 24V. Sirena treba da zadovoljava standard EN54 i da poseduje Potvrdu o usaglašenosti sa zahtevima “”Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti” izdatu od strane domaćeg imenovanog tela. Tip H900R24 Bentel | kom. | 1
5. | Isporuka i montaža paralelnih indikatora, nadgradni, iznad vrata bolesničkih soba. | kom. | 8
6. | Natpis za označavanje elemenata sistema (10 komada u kompletu). | komplet | 1
7. | Završna montaža, ispitivanje, puštanje u rad i programiranje sistema | pauš.
8. | Primopredaja sistema i obuka osoblja za ispravno korišćenje | pauš.
9. | Izrada projekta izvedenog objekta | pauš.
INSTALACIONI MATERIJAL
10. | Isporuka i montaža bezhalogenog kabla tip J-H(St)H 2x2x0.8mm za povezivanje elemenata sistema međusobno i sa centralom. Bezhalogeni kabl J-H(St)H 2x2x0.8mm mora imati sertifikat o saobraznosti sa standardima: SRPS EN 50267-2-2 (bezhalogeni-ispitivanje gasova koji se razvijaju prilikom gorenja kabla) SRPS EN 61034-2 (gustina dima pri gorenju kabla) SRPS EN 60332-2-2 (vertikalno širenje plamena na pojedinačnom izolovanom provodniku ili kablu malog preseka - Postupak za difuzioni plamen). | m | 225
11. | Isporuka i montaža bezhalogenog vatrootpornog kabla tipa JE-H(St)H 2x2x0.8mm FE180/E30 za povezivanje alarmnih sirena i drugih komandnih, odnosno izvršnih funkcija na centralu. Kablovi za izvršne funkcije, tip JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0.8mm, odnosno kablovi sa poboljšanim osobinama i izolacionom funcionalnošću u uslovima požara, moraju da ispunjavaju sledeće uslove: - očuvanje izolacionih svojstava u požaru, bez kratkog spoja FE180 – vatrootpornost (prema IEC 60331) - očuvanje električne funkcije u požaru E30 ( prema DIN 4102, deo 12, 30 min.) Primenjeni kablovi moraju posedovati: odgovarajuću ispravu o usaglašenosti u skladu sa Zakonom o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti („Službeni glasnik RS“, br.36/09), odnosno moraju posedovati: - potvrdu o usaglašenosti, izdatu od strane imenovanog domaćeg tela, imenovanog od strane nadležnog Ministarstva u skladu sa zakonom ( npr. za kablove tipa J-H(St)H i sl.); - deklaracuja o usaglašenosti proizvođača opreme ( npr. za električni razvod tipa FE 180/E30 i dr.) | kom. | 75
12. | Isporuka i montaža nosača kablova za izvršne funkcije u vidu OG obujmica koji moraju imati sertifikat o saobraznosti sa standardom DIN 4102, deo 12, 30 min., očuvanje električne funkcije u požaru E30). | kom. | 15
13. | Sitan nespecifičan materijal (obujmice, šrafovi, tiplovi ...) | pauš. | 1
IV | TOTAL (1 do 13)
V | SKS (RAČUNARSKA MREŽA, MONITORING, TELEFONIJA I INTERFON)
5.1 Funkcionalni opis sistema
Projektovani sistem distribucije tačnog vremena obezbeđuje prikaz tačnog vremena u ordinacijama, hodnicima i prostoru za odmor osoblja. Digitalni satovi (DS) koji se nalaze na zidovima u ordinacijama i prostoru odmora osoblja i dvostrani plafonski satovi, koji se nalaze u hodnicima sinhronišu se od strane digitalnog vremenskog servera (DTS) koji se ugrađuje u Rack-u lociranom u suturenu objekta. Digitalni vremenski server (DTS) se sinhroniše preko GPS antene koja se postavlja na fasadu objekta ili preko NTP servera. Neophodno je da isporučena oprema za Sistem distribucije tačnog vremena, bude sertifikovana i usaglašena sa standardima EN 55022, EN 55024 i EN 60950-1
5.2 Predmer
1. | Demontaža postojeće opreme i instalacija. Odnošenje orpeme na mesto predviđeno željom Investitora. | pauš. | 1
IP telefonija i interfon
2. | Isporuka i podešavanje IP telefona sledećih karakteristika: Numerička tastatura , displej sa prikazom broja pozivaoca i propuštenih poziva i kontrolni tasteri +/- za jačinu zvuka , hands free razgovor (full duplex) , mogućnost montaže na zid | kom. | 0
3. | Isporuka i montaža interfona. Interfon obuhvata: pozivni panel, prijemni panel, interfonski kontroler za kontrolu pristupa, RF čitač kartica sa šifratorom kod ulaznih vrata sa elektronskim prihvatnikom, 20 kartica, TIP TCS ili odgovarajući | kom. | 0
Aktivna mrežna oprema
4 | Isporuka i ugradnja u rack orman sa podešavanjem upravljivog switch-a sledećih karakteristika : 48x 10/100/1000 RJ45 ports + 2x uplink 1Gb/s 2x combo SFP ports, kao Cisco SLM2048T-EU | kom. | 0
5. | Isporuka i ugradnja u rack orman sa podešavanjem upravljivog switch-a sledećih karakteristika : 24x GHz + 2x GHz + 2xSFP kao Linksys SRW2024-K9, | kom. | 0
Pasivna mrežna oprema
6. | Isporuka i ugradnja u rek sa povezivanjem na instalacione kablove Patch panel za 24 porta + 24 ugrađenih UTP Cat6 konektora | kom. | 2
7. | Isporuka i ugradnja u rek sa povezivanjem na instalacione kablove Patch panel za 48 portova + 48 ugrađenih UTP Cat6 konektora | kom. | 0
8. | Isporuka i montaža PATCH kablova UTP cat6 1m | kom. | 30
9. | Isporuka i ugradnja utičnice RJ45 UTP Cat6 montaža u instalacioni kanal ili set u zidu sa nosačem i ukrasnim okvirom | kom. | 31
10. | Isporuka i polaganje UTP Halogen Free Cat6 kabla za potrebe izrade strukturne mreže telefonije, računarske mreže, interfona | m | 1100
11. | Isporuka i polaganje RG6 HF kabla za potrebe izrade kablovskog TV sistema. | m | 370
11. | Obeležavanje i atestiranje RJ45 utičnica na cat6 | kom. | 114
12. | Sitan nespecificiran materijal | pauš. | 1
13. | Izrada projekta izvedenog objekta | pauš.
TOTAL (1 do 13)
5 | REKAPITULACIJA TELEKOMUNIKACIONE I SIGNALNE INSTALACIJE (SLABA STRUJA)
I | BOLNIČKI SISTEMI
IV | SISTEM AUTOMATSKE DOJAVE POŽARA
V | STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM SKS
TOTAL svih radova
Iznos PDV-a 20%
UKUPNA CENA SA PDV-om
6.1 | MAŠINSKE INSTALACIJE - GREJANJE I KLIMATIZACIJA
I | GREJNA TELA I PRIBOR
1 | Nabavka i montaža cevastih radijatora - sušača peškira za kupatila i sanitarne čvorove, proizvođača "Jugoterm" Merošina ili ekvivalentno, završno ofarbanih sa odzračnim slavinicama, prema sledećoj specifikaciji:
| CRL 750x500 | kom. | 5
2 | Demontaža postojećih livenih člankastih radijatora radi izvođenja građevinsko zanatskih radova na adaptaciji unutrašnjih zidova i podova. Čišćenje, ispiranje i ispitivanje demontiranih radijatora. Obuhvaćeni su samo oni radijatori koji menjaju poziciju nakon adaptacije. | kom. | 3
3 | Demontaža postojećih čeličnih člankastih radijatora radi izvođenja građevinsko zanatskih radova na adaptaciji unutrašnjih zidova i podova. Čišćenje, ispiranje i ispitivanje demontiranih radijatora. Obuhvaćeni su samo oni radijatori koji menjaju poziciju nakom adaptacije. | kompl. | 2
4 | Demontaža postojećeg cevastog radijatora - sušača peškira radi izvođenja građevinsko zanatskih radova na adaptaciji unutrašnjih zidova i podova. Čišćenje, ispiranje i ispitivanje demontiranog radijatora. | kom. | 1
5 | Farbanje svih postojećih radijatora bojom za radijatore otpornom na visoke temperature do 120 °C. | m2 | 142.5
6 | Montaža postojećeg radijatora - sušača peškira bez prepravke radijatorske veze. | kom. | 1
7 | Montaža postojećih radijatora sa izradom novih radijatorskih veza, zbog promene pozicije radijatora nakon adaptacije. | kom. | 5
8 | Nabavka i montaža radijatorskih ventila za dvocevne sisteme grejanja, proizvođača "Herz" ili ekvivalentno, dimenzija DN15 (R1/2"). | kom. | 35
9 | Nabavka i montaža radijatorskih navijaka za dvocevne sisteme grejanja, proizvođača "Herz" ili ekvivalentno, dimenzija DN 15 (R1/2"). |  | 35
10 | Nabavka i montaža nosača za radijatore (novi cevasti radijatori + postojeći radijatori koji menjaju poziciju, nakon adaptacije). | kom. | 10
11 | Nabavka i montaža odzračnih slavinica na postojeće livene i čelične člankaste radijatore, dimenzija R3/8". | kom. | 24
I | TOTAL. I
II | CEVNA MREŽA I PRIBOR
1 | Nabavka i montaža crnih čeličnih bešavnih cevi prema SRPS C.B5.023 za razvod tople vode prema specifikaciji:
| DN15 (Ø21,3x2,0 mm) | m' | 84
2 | Spojni, zavarni i ostali pomoćni materijal, kiseonik, disugas, vešaljke i slično, 50% od predhodne stavke. | paušal. | 0.5
3 | Čišćenje četkom i dvostruko miniziranje, i završno farbanje celokupne cevne mreže i nosača. | m2 | 17.5
4 | Hladna proba instalacije sa vodenim pritiskom od 6 bar prema tehničkim uslovima za ovu vrstu instalacija. | kompl. | 1
5 | Topla proba instalacije sa regulacijom cevne mreže i grejnih tela. | kompl. | 1
II | TOTAL. II
III | OPREMA I INSTALACIJE ZA KLIMATIZACIJU
1 | Nabavka, isporuka, montaža i kompletno povezivanje rashladnog uređaja u tzv. "split" izvedbi, proizvod "Midea", tip MS12F-12, (poz. 8), serija Fairwind
Unutrašnja i spoljašnja jedinica se montira na mesto predviđeno projektom.
Ova pozicija obuhvata i isporuku konzola, tiplova, šrafova, bakarnih cevovoda, izolacije, elektro kablova, kao i cevi za odvod kondezata, zajedno sa obujmicama.
Probijanje otvora za prolaz cevi i kabla, kao i njihova obrada i zaptivanje nakon montaže, obuhvaćeni su ovom pozicijom.
Karakteristike jedinica su:
Unutrašnja jedinica: tip MS12F-12
rashladni kapacitet: 3,52 kW
grejni kapacitet: 3,66 kW
dimenzije: 800x275x188 mm
masa: 8,0 kg
rashladni fluid: R410A
povezivanje cevi - gasna faza: 12,7 mm
povezivanje cevi - tečna faza: 6,35 mm
odvod kondezata: 18 mm
apsorbovana snaga: 1,09/1,01 kW
el. napajanje: 220 V/50 Hz
Spoljašnja jedinica: tip MS12F-12
dimenzije: 780x540x250 mm
masa: 28,0 kg
| max. dužina cevi: 10 m | kompl. | 7
2 | Nabavka, isporuka, montaža i kompletno povezivanje rashladnog uređaja u tzv. "split" izvedbi, proizvod "Midea", tip MS12F-18, (poz. 9), serija Fairwind
Unutrašnja i spoljašnja jedinica se montira na mesto predviđeno projektom.
Ova pozicija obuhvata i isporuku konzola, tiplova, šrafova, bakarnih cevovoda, izolacije, elektro kablova, kao i cevi za odvod kondezata, zajedno sa obujmicama.
Probijanje otvora za prolaz cevi i kabla, kao i njihova obrada i zaptivanje nakon montaže, obuhvaćeni su ovom pozicijom.
Karakteristike jedinica su:
Unutrašnja jedinica: tip MS12F-18
rashladni kapacitet: 5,28 kW
grejni kapacitet: 5,28 kW
dimenzije: 940x275x205 mm
masa: 10,0 kg
rashladni fluid: R410A
povezivanje cevi - gasna faza: 12,7 mm
povezivanje cevi - tečna faza: 6,35 mm
odvod kondezata: 18 mm
apsorbovana snaga: 1,65/1,46 kW
el. napajanje: 220 V/50 Hz
Spoljašnja jedinica: tip MS12F-18
dimenzije: 760x590x285 mm
masa: 36,5 kg
| max. dužina cevi: 10 m | kompl. | 1
3 | Demontaža, servisiranje i predaja Investitoru postojećeg rashladnog uređaja u tzv. "split" izvedbi, proizvod "Fujitsu", tip ASH12RSJCW, (poz. 1).
Karakteristike jedinica su:
Unutrašnja jedinica: (ASH12RSJCW)
rashladni kapacitet: 3,25 kW
grejni kapacitet: 3,8 kW
dimenzije: 870x282x185 mm
masa: 9,5 kg
rashladni fluid: R22
povezivanje cevi - gasna faza: 12,7 mm
povezivanje cevi - tečna faza: 6,35 mm
odvod kondezata: 18 mm
apsorbovana snaga: 1,31/1,22 kW
el. napajanje: 220 V/50 Hz
Spoljašnja jedinica: (AOH12RSJC)
dimenzije: 790x620x290 mm
masa: 40 kg
| max. dužina cevi: 10 m | kompl. | 1
4 | Demontaža, servisiranje i predaja Investitoru postojećeg rashladnog uređaja u tzv. "split" izvedbi, proizvod "Midea", tip MSG-12HR, (poz. 2).
Karakteristike jedinica su:
Unutrašnja jedinica: (MSG-12HR)
rashladni kapacitet: 3,5 kW
grejni kapacitet: 3,8 kW
dimenzije: 750x250x188 mm
masa: 8,5 kg
rashladni fluid: R22 (830 g)
povezivanje cevi - gasna faza: 12,7 mm
povezivanje cevi - tečna faza: 6,35 mm
odvod kondezata: 18 mm
apsorbovana snaga: 1,29/1,23 kW
el. napajanje: 220 V/50 Hz
Spoljašnja jedinica: (MSG-12HR)
dimenzije: 780x540x250 mm
masa: 28,5 kg
| max. dužina cevi: 10 m | kompl. | 1
5 | Demontaža, servisiranje i predaja Investitoru postojećih rashladnih uređaja u tzv. "split" izvedbi, proizvod "Maxon", tip MXI-12HC003, (poz.3).
Karakteristike jedinica su:
Unutrašnja jedinica: (MXI-12HC003)
rashladni kapacitet: 3,5 kW
grejni kapacitet: 3,7 kW
dimenzije: 800x290x196 mm
masa: 10,0 kg
rashladni fluid: R-410A (610 g)
povezivanje cevi - gasna faza: 12,7 mm
povezivanje cevi - tečna faza: 6,35 mm
odvod kondezata: 18 mm
apsorbovana snaga: 1,09/1,01 kW
el. napajanje: 220 V/50 Hz
Spoljašnja jedinica: (MXO-12HC003)
dimenzije: 700x540x255 mm
masa: 26,0 kg
| max. dužina cevi: 10 m | kompl. | 2
6 | Demontaža, servisiranje, ponovna montaža i kompletno povezivanje postojećih rashladnih uređaja u tzv. "split" izvedbi, proizvod "Midea", tip MSG-12HR, (poz. 2).
Unutrašnje i spoljašnje jedinice se montiraju na mesta predviđena projektom.
Ova pozicija obuhvata i isporuku konzola, tiplova, šrafova, bakarnih cevovoda, izolacije, elektro kablova, kao i cevi za odvod kondezata, zajedno sa obujmicama. Cenom je obuhvaćeno i dopunjavanje radnog fluida.
Probijanje otvora za prolaz cevi i kabla, kao i njihova obrada i zaptivanje nakon montaže, obuhvaćeni su ovom pozicijom.
Karakteristike jedinica su:
Unutrašnja jedinica: (MSG-12HR)
rashladni kapacitet: 3,5 kW
grejni kapacitet: 3,8 kW
dimenzije: 750x250x188 mm
masa: 8,5 kg
rashladni fluid: R22 (830 g)
povezivanje cevi - gasna faza: 12,7 mm
povezivanje cevi - tečna faza: 6,35 mm
odvod kondezata: 18 mm
apsorbovana snaga: 1,29/1,23 kW
el. napajanje: 220 V/50 Hz
Spoljašnja jedinica: (MSG-12HR)
dimenzije: 780x540x250 mm
masa: 28,5 kg
| max. dužina cevi: 10 m | kompl. | 1
7 | Demontaža, servisiranje, ponovna montaža i kompletno povezivanje postojećeg rashladnog uređaja u tzv. "split" izvedbi, proizvod "Funai", tip FH-034, (poz.4).
Unutrašnja i spoljašnja jedinica se montiraju na mesta predviđena projektom.
Ova pozicija obuhvata i isporuku konzola, tiplova, šrafova, bakarnih cevovoda, izolacije, elektro kablova, kao i cevi za odvod kondezata, zajedno sa obujmicama. Cenom je obuhvaćeno i dopunjavanje radnog fluida.
Probijanje otvora za prolaz cevi i kabla, kao i njihova obrada i zaptivanje nakon montaže, obuhvaćeni su ovom pozicijom.
Karakteristike jedinica su:
Unutrašnja jedinica: (FH-034)
rashladni kapacitet: 3,41 kW
grejni kapacitet: 3,69 kW
dimenzije: 900x298x190 mm
masa: 6,8 kg
rashladni fluid: R22 (950 g)
povezivanje cevi - gasna faza: 12,7 mm
povezivanje cevi - tečna faza: 6,35 mm
odvod kondezata: 18 mm
apsorbovana snaga: 1,23/1,18 kW
el. napajanje: 220 V/50 Hz
Spoljašnja jedinica: (FH-034)
dimenzije: 530x780x250 mm
masa: 33,0 kg
| max. dužina cevi: 10 m | kompl. | 1
8 | Demontaža, servisiranje, ponovna montaža i kompletno povezivanje postojećih rashladnih uređaja u tzv. "split" izvedbi, proizvod "LG", tip KS-H1264DA0. (poz.5)
Unutrašnja i spoljašnja jedinica se montiraju na mesta predviđena projektom.
Ova pozicija obuhvata i isporuku konzola, tiplova, šrafova, bakarnih cevovoda, izolacije, elektro kablova, kao i cevi za odvod kondezata, zajedno sa obujmicama. Cenom je obuhvaćeno i dopunjavanje radnog fluida.
Probijanje otvora za prolaz cevi i kabla, kao i njihova obrada i zaptivanje nakon montaže, obuhvaćeni su ovom pozicijom.
Karakteristike jedinica su:
Unutrašnja jedinica: (KS-H1264DA0)
rashladni kapacitet: 3,66 kW
grejni kapacitet: 3,87 kW
dimenzije: 888x287x170 mm
masa: 8,7 kg
rashladni fluid: R22 (810 g)
povezivanje cevi - gasna faza: 12,7 mm
povezivanje cevi - tečna faza: 6,35 mm
odvod kondezata: 18 mm
apsorbovana snaga: 1,2/1,09 kW
el. napajanje: 220 V/50 Hz
Spoljašnja jedinica: (KS-H1264DA0)
dimenzije: 770x540x245 mm
masa: 35,0 kg
| max. dužina cevi: 10 m | kompl. | 2
9 | Demontaža, servisiranje, ponovna montaža i kompletno povezivanje postojećeg rashladnog uređaja u tzv. "split" izvedbi, proizvod "Galanz", tip AUS-12H53F15L2. (poz.6)
Unutrašnja i spoljašnja jedinica se montiraju na mesta predviđena projektom.
Ova pozicija obuhvata i isporuku konzola, tiplova, šrafova, bakarnih cevovoda, izolacije, elektro kablova, kao i cevi za odvod kondezata, zajedno sa obujmicama. Cenom je obuhvaćeno i dopunjavanje radnog fluida.
Probijanje otvora za prolaz cevi i kabla, kao i njihova obrada i zaptivanje nakon montaže, obuhvaćeni su ovom pozicijom.
Karakteristike jedinica su:
Unutrašnja jedinica: (AUS-12H53F15L2)
rashladni kapacitet: 3,2 kW
grejni kapacitet: 3,35 kW
dimenzije: 800x290x186 mm
masa: 8,5 kg
rashladni fluid: R22 (750 g)
povezivanje cevi - gasna faza: 9,52 mm
povezivanje cevi - tečna faza: 6,35 mm
odvod kondezata: 18 mm
apsorbovana snaga: 1,3/1,25 kW
el. napajanje: 220 V/50 Hz
Spoljašnja jedinica: (AUS-12H53F15L2)
dimenzije: 700x540x255 mm
masa: 20,0 kg
| max. dužina cevi: 10 m | kompl. | 1
10 | Demontaža, servisiranje, ponovna montaža i kompletno povezivanje postojećeg rashladnog uređaja u tzv. "split" izvedbi, proizvod "LG", tip ES-H126 LLAO. (poz.7)
Unutrašnja i spoljašnja jedinica se montiraju na mesta predviđena projektom.
Ova pozicija obuhvata i isporuku konzola, tiplova, šrafova, bakarnih cevovoda, izolacije, elektro kablova, kao i cevi za odvod kondezata, zajedno sa obujmicama. Cenom je obuhvaćeno i dopunjavanje radnog fluida.
Probijanje otvora za prolaz cevi i kabla, kao i njihova obrada i zaptivanje nakon montaže, obuhvaćeni su ovom pozicijom.
Karakteristike jedinica su:
Unutrašnja jedinica: (ES-H126LLA0)
rashladni kapacitet: 3,52 kW
grejni kapacitet: 3,64 kW
dimenzije: 888x287x170 mm
masa: 8,7 kg
rashladni fluid: R-410A (940 g)
povezivanje cevi - gasna faza: 12,7 mm
povezivanje cevi - tečna faza: 6,35 mm
odvod kondezata: 18 mm
apsorbovana snaga: 1,26/1,13 kW
el. napajanje: 220 V/50 Hz
Spoljašnja jedinica: (ES-H1264 LLAO)
dimenzije: 770x540x245 mm
masa: 35,0 kg
| max. dužina cevi: 10 m | kompl. | 1
III | TOTAL. III
IV | INSTALACIJA LOKALNOG ODSISAVANJA
1 | Demontaža postojećih plafonskog ventilatora za kupatila, proizvođača Texo tim MM - četvrtasti sa klapnom (Ø100 mm) i predaja investitoru. | kom. | 3
2 | Nabavka, isporuka i montaža kanalskog ventilatora za izvlačenje vazduha komplet sa elementima za montažu, proizvod "S&P" Španija ili sl.:
model: TD-250/100 SILENT
protok: 100 m3/h
napor: 80 Pa
broj obrtaja: 2500 o/min
| el. podaci: 25 W/230 V/50 Hz | kom. | 9
3 | Nabavka, isporuka i montaža kanalskog ventilatora za izvlačenje vazduha komplet sa elementima za montažu, proizvod "S&P" Španija ili sl.:
model: TD-350/125 SILENT
protok: 150 m3/h
napor: 80 Pa
broj obrtaja: 2250 o/min
| el. podaci: 30 W/230 V/50 Hz | kom. | 1
4 | Nabavka i montaža metalnih vazdušnih ventila za odsisavanje vazduha, proizvod "Madel" Španija.
| tip: BWC-N-100, Ø100 mm | kom. | 13
6 | Nabavka i montaža spoljnjih aluminijumskih protivkišnih rešetki sa žičanom mrežom, proizvod "Madel" Španija.
| tip: DMT-X 150x150 mm | kom. | 3
| tip: DMT-X 300x150 mm | kom. | 3
| tip: DMT-X 200x200 mm | kom. | 1
6 | Nabavka isporuka i montaža kanalskog razvoda od spiro cevi izrađenih od pocinkovanog lima, proizvođač "Lindab" ili sl.:
6.1 | Ravni kanali
| SR 125 | m' | 2
| SR 100 | m' | 75
6.2 | Koleno 90 °
| BU Ø125 90 | kom. | 2
| BU Ø100 90 | kom. | 25
6.3 | Redukcije
| RLU Ø125/Ø100 | kom. | 1
6.4 | Sedlasti komadi
| PSU Ø100/Ø100 | kom. | 3
7 | Pomoćni materijal (spojnice za spiro cevi, nosači i sl.) 30% od stavki 5.1 do 5.4 | paušal. | 0.3
8 | Probijanje otvora u spoljnjem zidu od opeke za prolaz spiro cevi. Posle montaže cevi, otvore obzidati, omalterisati i dovesti u prvobitno stanje. | kom. | 8
IV | TOTAL. IV
V | INSTALACIJA ZA DOBAVU SVEŽEG VAZDUHA
1 | Nabavka, isporuka i montaža rekuperatorske jedinice sa statičkim izmenjivačem vazduha i integrisanom toplotnom pumpom. Visoko efikasan EC PLUG ventilator protoka 400 m3/h, sa dostupnim statičkim pritiskom od 243 Pa. Uređaj je standardno opremljen sa G4 filterom, mikroprocesorom, visoko efikasnim statičkim cross-flow rekuperatorom, nerđajućom posudom za odvod kondezata i žičanim kontrolerom.
proizvođač: Frost, Italija
tip: Ulysse 400 HP
| dimenzije: 1550x1150x438 mm | kom. | 1
2 | Pravougaoni kanali od pocinkovanog lima debljine 0,6-2,0 mm u zavisnosti od dimenzije kanala. Spajanje kanala Mec prirubnicama. Zaptivanje spojeva lepljivom trakom ili gumom. Cenom su obuhvaćeni sav potreban materijal za nošenje kanala, spajanje i zaptivanje, ravni komadi, kolena, redukcije, T i X komadi i sl. | kg | 410
3 | Nabavka i montaža prefabrikovane izolacije sa parnom branom debljine 19 mm za izolaciju pravougaonih kanala za razvod vazduha. | m2 | 60
4 | Nabavka i montaža plafonskih kvadratnih distributera za ubacivanje vazduha DEV-K, komplet sa priključnom kutijom sa bočnim priključkom i regulatorom protoka proizvodnje "Klima Oprema" ili sl. Plafonski distributer je plastificiran u boji u skladu sa projektom enterijera (Cena se formira prema RAL 9010). Dimenzije 300x300 mm. | kom. | 4
5 | Nabavka i montaža kvadratnih plafonskih anemostata ANK za izvlačenje vazduha, komplet sa priključnom kutijom sa bočnim priključkom i regulatorom protoka, proizvodnje "Klima Oprema" ili slično. Anemostat je plastificiran u boji u skladu sa projektom enterijera. (Cenu formirati prema RAL 9010). Dimenzije 300x300 mm. | kom. | 4
6 | Savitljiva neizolovana creva za vezu kanalske mreže sa elementima za ubacivanje i izvlačenje vazduha. L = 1,0 m.
| Ø150 mm | kom. | 8
7 | Nabavka i montaža spoljnjih aluminijumskih protivkišnih rešetki sa žičanom mrežom, proizvod "Madel" Španija.
| tip: DMT-X 400x200 mm | kom. | 1
| tip: DMT-X 350x250 mm | kom. | 1
8 | Izrada i montaža fleksibilnih veza za spoj rekuperatora toplote sa kanalskom mrežom.
| 250x150 | kom. | 4
9 | Izrada komada za smeštaj filtera na usisu i potisu rekuperatora toplote. Smešta se u kanal 250x150 mm. | kom. | 2
10 | Puštanje instalacije u rad sa neophodnim merenjima i regulacijom rekuperatora. | kompl | 1
V | TOTAL. V
6.1 | REKAPITULACIJA- MAŠINSKE INSTALACIJE I OPREMA
I | GREJNA TELA I PRIBOR
II | CEVNA MREŽA I PRIBOR
III | OPREMA I INSTALACIJE ZA KLIMATIZACIJU
IV | INSTALACIJA LOKALNOG ODSISAVANJA
V | INSTALACIJA ZA DOBAVU SVEŽEG VAZDUHA
6.1 | TOTAL svih radova
Iznos PDV-a 20%
UKUPNA CENA SA PDV-om
6.2 | MAŠINSKE INSTALACIJE - MEDICINSKI GASOVI
U skladu sa evropskom direktivom 93/42/CEE, koja se odnosi na medicinske uređaje, i normom SRPS EN ISO 7396-1, poglavlje 4.4, oprema i cevovodi montirani na osnovu ovog projekta moraju biti sertifikovani od strane izvođača kao Medicinski uređaji u skladu sa Zakonom, standardima i internom procedurom izvođača.Sva oprema za sistem medicinskih gasova podleže registraciji kod Agencije za lekove i medicinska sredstva, u skladu sa propisima donetim na osnovu Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima.CE-znak, ili domaći znak usaglašenosti, obavezan je na isporučenoj opremi. Oprema se isporučuje potpuno odmašćena, sa atestima o kompatibilnosti za rad sa medicinskim gasovima, specijalno upakovana i zaptivena.
Jedinična cena treba da obuhvati sve troškove fco gradilište (transport, osiguranje, carinu i sl.), sav nespecificirani montažni materijal - vijke, navrtke, podloške, profolisane nosače, ankere, tiplove, rebraste zaštitne cevi za montažu cevi u zidu i sl., troškove radne snage, alata, skela i druge opreme za montažu.
A | A) ISPORUKA I MONTAŽA OPREME
1. | Specijalne tvrde bakarne cevi za medicinke gasove i vakuum, koje ispunjavaju zahteve standarda EN ISO 7396-1 i EN 13348 u pogledu kvaliteta i proizvodnog procesa. Sastav treba da zadovolji sledeće zahteve: Cu + Ag = min. 99,90 %, 0,015 % ≤ P ≤ 0,040 % Ovaj kvalitet bakra označava se ili Cu-DHP ili CW024A. Odmašćene i očišćene iznutra, tako da zaostala masnoća na unutrašnjoj površini ne prelazi 0,02 gr/m2. Identifikacija treba da bude sprovedena naizmenično celom dužinom trajnim označavanjem dimenzija cevi, godinom proizvodnje, nazivom proizvođača. Cevi treba da budu sa krajevima zatvorenim plastičnim čepovima i treba da budu isporučene u dužinama od 5 m. Komplet sa fitinzima i nosačima cevovoda. Proizvodnja "KME" ili ekvivalentno
| Ø 8x1,0 mm | m | 60
| Ø12x1,0 mm | m | 185
| Ø15x1,0 mm | m | 200
| Ø22x1,0 mm | m | 80
Uslovi za montažu: Tvrdo lemljenje se vrši legurom sa visokim sadržajem srebra (55%), sa tačkom topljenja od 620°C, u skladu sa SRPS EN 13133 i SRPS EN 13134, uz obavezno korišćenje inertnog gasa unutar cevi. Pričvršćivanje tipskim obujmicama sa gumenom oblogom, DIN 3016. Ispitivanje i certifikacija razvodne mreže prema SRPS EN ISO 7396-1.
Izrada i montaža nosača cevovoda obuhvata: - pocinkovani profil 30 x 30 mm, dužina L prema broju cevi, - anker vijke M8 i tiplovi, 2 kom. po nosaču, - brezon šipke M8, dužina prema položaju nosača - obujmice, vijke, navrtke, prema broju cevi.
2. | Kontrolna ventlska kaseta za kontrolu i nadzor pritiska medicinskih gasova, za zatvaranje protoka medicinskih gasova i vakuuma u slučaju opasnosti ili za potrebe održavanja, bez zatvaranja kompletnog sistema. Za slučaj potrebe zatvaranja protoka gasa u slučaju opasnosti, vrata KVK moraju se otvarati pomoću patentirane bravice za otvaranje koja se udarom izbija iz ležišta. Posle otvaranja, bravica se može vratiti na svoje mesto jedino uz pomoć ključa, tako da je moguća registracija svakog neovašćenog otvaranja. Ako centralno snabdevanje otkaže, mora biti takođe omogućeno priključenje pojedinačnih boca na KVK obezbeđujući jedan NIST-priključak za napajanje u slučaju nužde. Ako pritisak odstupa od nominalnog pritiska za više od 20% inicira se klinički alarm opasnosti sa trepćućom crvenom LED lampicom i uz zvučni signal koji se direktno prosleđuje u BMS preko alarmnog sistemskog interfejsa. Nadzor pritiska gasova se vrši elektronskim senzorima pritiska. Dodatno, pritisak gasova se prati pomoću manometara, nezavisno od napajanja električnom energijom. Proizvodnja "Dräger" ili ekvivalentno
Napomena: Montaža kontrolnih ventilskih kaseta u zid, uključuje pripremu otvora za ugradnu kutiju i ulazne i izlazne cevi, uključujući povezivanje sa razvodnom mrežom medicinskih gasova i vakuuma i razvodnom mrežom jake i slabe struje. Dovod napojnog kabla 230V i kablova alarmne signalizacije 24V nije uključen u cenu.
2.1. | Kontrolna ventilska kaseta za 2 gasa i vakuum (O2, KV5, VAK), koja se sastoji od: - 1 ugradne kutije u zid, 396x396x92 mm, - 1 prednjeg dela sa vratancima i bravom 452x452 mm, - 1 prednje ploče sa oznakama 3 gasa - 2 ventilska bloka DN15, za O2 i KV5, - 1 ventilskog bloka DN20 za VAC, - 2 manometra 0-16 bar, za O2 i KV5, - 1 vakuummetra -1 do 0 bar, za VAK, - 2 davača pritiska, za O2 i KV5, kontakti 4 i 6 bar, - 1 davača vakuuma za VAC, kontakt -0,34 bar, - 1 integrisanog alarmnog panela signalizacije, - 1 trafoa 220/12 V, 30 W, napajanje alarmnog panela, | kom. | 1
2.2. | Kontrolna ventilska kaseta za 1 gas i vakuum (O2, VAK), koja se sastoji od: - 1 ugradne kutije u zid, 396x396x92 mm, - 1 prednjeg dela sa vratancima i bravom 452x452 mm, - 1 prednje ploče sa oznakama 4 gasa - 1 ventilska bloka DN15, za O2, - 1 ventilskog bloka DN20 za VAC, - 1 manometra 0-16 bar, za O2, - 1 vakuummetra -1 do 0 bar, za VAK, - 1 davača pritiska za O2, kontakti 4 i 6 bar, - 1 davača vakuuma za VAC, kontakt -0,34 bar, - 1 integrisanog alarmnog panela signalizacije, - 1 trafoa 220/12 V, 30 W, napajanje alarmnog panela, | kom. | 1
A | TOTAL. A
B | ISPITIVANJE, PUŠTANJE U RAD I SERTIFIKACIJA
1. | Ispitivanje kompletne opreme i cevovoda posle završene montaže, u skladu sa EN ISO 7396-1, ovim projektom i instrukcijama i uputstvima proizvođača. Rezultati ispitivanja treba da budu u pisanoj formi.
2. | Certifikacija kompletne instalacije i predaja Kupcu (Korisniku) na trajnu upotrebu
B | TOTAL. B
6.2 | REKAPITULACIJA - MAŠINSKE INSTALACIJE - MEDICINSKI GASOVI
A | ISPORUKA I MONTAŽA OPREME
B | ISPITIVANJE, PUŠTANJE U RAD I SERTIFIKACIJA
TOTAL svih radova
Iznos PDV-a 20%
UKUPNA CENA SA PDV-om
ZBIRNA REKAPITULACIJA
1 | ARHITEKTONSKO - GRAĐEVINSKI RADOVI (zone 1 - 4)
3 | VODOVOD I KANALIZACIJA
4 | ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE (JAKA STRUJA)
5 | TELEKOMUNIKACIONE I SIGNALNE INSTALACIJE (SLABA STRUJA)
6.1 | MAŠINSKE INSTALACIJE-GREJANJE I KLIMATIZACIJA
6.2 | MAŠINSKE INSTALACIJE-MEDICINSKI GASOVI
UKUPNO svi radovI BRZ PDV-a
Iznos PDV-a 20%
UKUPNA CENA SA PDV-om
NAPOMENE: • Obračun nepredviđenih radova se vrši paušalno, maksimalno 3% od svih radova.Paušalna suma će se trošiti na osnovu odobrenja nadzornog organa.
Napomena:
SVE CENE SU ISKAZANE BEZ PDV-a.
Novi Sad, Mart 2017.